## смета ФЕР
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Защита-Сервис" | [6 empty] | Главный врач МУЗ «Детская городская
клиническая больница № 1»
__________________А.Г. Белов | [6 empty] | _____________________А.А. Балдаев
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21
(локальная смета)
Установка и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
в здании МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 3, лит. А.
Наименование объекта, работ
Основание: ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость, руб. | 489798.68
|  | Средства на оплату труда, руб. | 75781.94
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-001-02 | Аппараты приемные. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок на 10 лучей | шт. | 1 | 127.18 | 0.39 | 12.39 |  | 127.18 | 114.4 | 0.39 | 12.39
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ФЕР в ТЕР (Ст.р вестник 1 кв. 2009), МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1: ОЗП*0,81*1,2, ЭМ*1,06*1,2, ЗПМ*0,81*1,2, М*0,99 |  |  | 114.4 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ФЕРм10-08-001-13 | Аппараты приемные: устройства промежуточные на количество лучей:1 | шт. | 5 | 43.11 | 0.32 | 3.09 |  | 215.55 | 198.5 | 1.6 | 15.45
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ФЕР в ТЕР (Ст.р вестник 1 кв. 2009), МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1: ОЗП*0,81*1,2, ЭМ*1,06*1,2, ЗПМ*0,81*1,2, М*0,99 |  |  | 39.7 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 9 | 10.06 | 0.15 | 1.27 |  | 90.54 | 77.76 | 1.35 | 11.43
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ФЕР в ТЕР (Ст.р вестник 1 кв. 2009), МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1, Т.ч. 8-1 п. 3: ОЗП*0,81*1,2, ЭМ*1,06*1,2, ЗПМ*0,81*1,2, М*0,99 |  |  | 8.64 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические:дымовой, фотоэлектический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 121 | 20.38 | 0.39 | 2.71 |  | 2465.98 | 2090.88 | 47.19 | 327.91
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ФЕР в ТЕР (Ст.р вестник 1 кв. 2009), МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1, Т.ч. 8-1 п. 3: ОЗП*0,81*1,2, ЭМ*1,06*1,2, ЗПМ*0,81*1,2, М*0,99 |  |  | 17.28 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ФЕРм10-04-065-02 | Аварийная панель с речевым модулем | шт. | 3 | 266.11 | 81.27 | 27.7 |  | 798.33 | 471.42 | 243.81 | 83.1
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ФЕР в ТЕР (Ст.р вестник 1 кв. 2009), МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1, Т.ч. 8-1 п. 3: ОЗП*0,81*1,2, ЭМ*1,06*1,2, ЗПМ*0,81*1,2, М*0,99 |  |  | 157.14 | 6.94 |  |  |  |  | 20.82
6 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещени | шт. | 81 | 30.02 | 0 | 12.39 |  | 2431.62 | 1428.03 | 0 | 1003.59
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ФЕР в ТЕР (Ст.р вестник 1 кв. 2009), МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1: ОЗП*0,81*1,2, ЭМ*1,06*1,2, ЗПМ*0,81*1,2, М*0,99 |  |  | 17.63 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | ЕРм08-02-396-20 | Короба пластмассовые | 100 м | 8.86 | 234.47 | 24.33 | 64.47 |  | 2077.4 | 1290.64 | 215.56 | 571.2
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ЕР в ТЕР, МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1: ОЗП*0,645*1,2, ЭМ*1,4*1,2, ЗПМ*0,645*1,2, М*0,7 |  |  | 145.67 | 2.67 |  |  |  |  | 23.66
8 | ФЕРм08-02-399-1 | Провод сечением, мм2, до 6 | 100 м | 22.3 | 151.56 | 64.73 | 54.64 |  | 3379.79 | 717.84 | 1443.48 | 1218.47
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ФЕР в ТЕР (Ст.р вестник 1 кв. 2009), МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1: ОЗП*0,81*1,2, ЭМ*1,06*1,2, ЗПМ*0,81*1,2, М*0,99 |  |  | 32.19 | 17.73 |  |  |  |  | 395.38
9 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.22 | 4862.01 | 591.68 | 3323.47 |  | 1069.64 | 208.31 | 130.17 | 731.16
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ФЕР в ТЕР (Ст.р вестник 1 кв. 2009), МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1: ОЗП*0,81*1,2, ЭМ*1,06*1,2, ЗПМ*0,81*1,2, М*0,99 |  |  | 946.86 | 14.7 |  |  |  |  | 3.23
10 | ФЕРм10-08-003-3 | Блок питания. | шт. | 2 | 53.59 | 0.32 | 3.63 |  | 107.18 | 99.28 | 0.64 | 7.26
|  | Коэффициенты позиции: Переход из ФЕР в ТЕР (Ст.р вестник 1 кв. 2009), МДС 81-35.2004 т. 2 п. 1: ОЗП*0,81*1,2, ЭМ*1,06*1,2, ЗПМ*0,81*1,2, М*0,99 |  |  | 49.64 | 0 |  |  |  |  | 0
Раздел 2. Строительные работы.
11 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий электроперфоратором в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича, диаметром, до 20 мм | 100 отв. | 2 | 48.24 | 10.52 | 0 |  | 96.48 | 75.44 | 21.04 | 0
[5 empty] | 37.72 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | ТЕРр69-2-2 | Добавлять при сверлении отверстий электроперфоратором в кирпичных стенах на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отв. | 1 | 46.39 | 10.12 | 0 |  | 46.39 | 36.27 | 10.12 | 0
[5 empty] | 36.27 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | ФЕРм10-06-013-20 |  | м2 | -236 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | -23807.68 | -3341.76 | -20465.92 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | -1132.8
21 | ФЕРм10-06-013-21 |  | т | -0.0596 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | -6.01 | -0.84 | -5.17 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | -0.29
22 | ФЕРм10-06-013-22 |  | т | -0.062 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | -6.26 | -0.88 | -5.38 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | -0.3
23 | ФЕРм10-06-013-23 |  | т | -0.0056 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | -0.57 | -0.08 | -0.49 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | -0.03
24 | ФЕРм10-06-013-24 |  | т | -0.0059 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | -0.59 | -0.08 | -0.51 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | -0.03
25 | ФЕРм10-06-013-25 |  | кг | -346 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | -34904.48 | -4899.36 | -30005.12 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | -1660.8
26 | ФЕРм10-06-013-26 |  | шт. | 0 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | 0
27 | ФЕРм10-06-013-27 |  | т | -0.00699 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | -0.71 | -0.1 | -0.61 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | -0.03
28 | ФЕРм10-06-013-28 |  | м2 | 200 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | 20176 | 2832 | 17344 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | 960
29 | ФЕРм10-06-013-29 |  | 100 м2 проемов | 9 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | 907.92 | 127.44 | 780.48 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | 43.2
30 | ФЕРм10-06-013-30 |  | м | 666 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | 67186.08 | 9430.56 | 57755.52 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | 3196.8
31 | ФЕРм10-06-013-31 |  | 100 м2 | 0.384 | 100.88 | 86.72 | 0 |  | 38.74 | 5.44 | 33.3 | 0
[5 empty] | 14.16 | 4.8 |  |  |  |  | 1.84
8 | ТЕРр61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен под оконными проемами | 100 м2 | 0 | 2660.51 | 23.02 | 1189.6 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1447.89 | 5.98 |  |  |  |  | 0
9 | ФСЦП310-3010-1 | Отвоз мусора: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами г/п 10 т на 10 км, класс груза 1 | т | 0 | 11.03 | 11.03 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коэффициенты позиции: ОЗП*0,81, ЭМ*1,06, ЗПМ*0,81 (Стр.вестник 4 кв. 2008) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9.1 |  | Дверные полотна ПВХ | м2 | 0 | 1001.27 |  | 1001.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Раздел 3. Материалы, приборы, не учтенные расценками ФЕРм
3.1. Приборы.
13 |  | Пульт СИГНАЛ-20, 20 лучей | шт. | 1 | 2974.58 |  | 2974.58 |  | 2974.58 |  |  | 2974.58
14 |  | Блок бесп.питания БИРП-12/2, 12 В, 2 А, 7Ач | шт. | 1 | 1834.75 |  | 1834.75 |  | 1834.75 |  |  | 1834.75
15 |  | Блок бесп.питания БИРП-12/1.6, 12 В, 1.0 А (max 1.6 А), 7 Ач | шт. | 1 | 947.46 |  | 947.46 |  | 947.46 |  |  | 947.46
16 |  | РЕЧОР БАС-4 | шт. | 1 | 26059.32 |  | 26059.32 |  | 26059.32 |  |  | 26059.32
17 |  | РЕЧОР БУМ-2/4 | шт. | 2 | 20991.53 |  | 20991.53 |  | 41983.06 |  |  | 41983.06
18 |  | Аккумулятор АКБ-7, 12 В, 7 Ач | шт. | 2 | 296.61 |  | 296.61 |  | 593.22 |  |  | 593.22
3.2. Датчики
19 |  | Дымовой датчик ИПД-3.1 М, 2-х проводный | шт. | 121 | 169.49 |  | 169.4915 |  | 20508.29 |  |  | 20508.29
20 |  | Извещатель ИПР-3СУ пожарный ручной | шт. | 4 | 152.54 |  | 152.5424 |  | 610.16 |  |  | 610.16
21 |  | Кнопка вкл. Пож. Автоматики ИОПР-513/101 | шт. | 3 | 189.83 |  | 189.8305 |  | 569.49 |  |  | 569.49
22 |  | Тепловой датчик ИП-103-5/1 А3, 70 гр С | шт. | 2 | 23.73 |  | 23.7288 |  | 47.46 |  |  | 47.46
23 |  | Табло "МОЛНИЯ-12 " (Выход) | шт. | 22 | 160.17 |  | 160.1695 |  | 3523.74 |  |  | 3523.74
24 |  | Устройство УШК-04 выносное оптическое | шт. | 5 | 169.49 |  | 169.4915 |  | 847.45 |  |  | 847.45
25 |  | Inter-M SWS-10 W Громкоговоритель, настенный, 10 Вт, белый | шт. | 31 | 807.63 |  | 807.6271 |  | 25036.53 |  |  | 25036.53
26 |  | LPA-03W1(VCS-02) Громкоговоритель настен. 3 Вт | шт. | 50 | 292.37 |  | 292.3729 |  | 14618.5 |  |  | 14618.5
3.3. Провода.
27 |  | Провод КСПВ 2*0.5 (катушка 500 м) Паритет | м п. | 760 | 1.78 |  | 1.78 |  | 1352.8 |  |  | 1352.8
28 |  | Провод КПСЭнг FRLS-1*2*0.5 | м п. | 830 | 27.63 |  | 27.63 |  | 22932.9 |  |  | 22932.9
29 |  | Провод КПСЭнг FRLS-2*2*0.5 | м п. | 520 | 51.86 |  | 51.86 |  | 26967.2 |  |  | 26967.2
30 |  | Провод КСПВ 4*0.5 (катушка 200 м) Паритет | м п. | 120 | 3.39 |  | 3.39 |  | 406.8 |  |  | 406.8
3.4. Разное
31 |  | Коробка КРТП-10*2 коммутационная, 10 пар контактов | шт. | 1 | 41.53 |  | 41.53 |  | 41.53 |  |  | 41.53
32 |  | Коробка КРН-4/1 коммутационная, евростандарт, 4 пары контактов | шт. | 3 | 8.43 |  | 8.43 |  | 25.29 |  |  | 25.29
33 |  | Короб 15*10 (DeGross) (140м) | м. п. | 480 | 6.78 |  | 6.78 |  | 3254.4 |  |  | 3254.4
34 |  | Короб 40*16 (DeGross) (80м) | м. п. | 370 | 19.49 |  | 19.49 |  | 7211.3 |  |  | 7211.3
35 |  | Короб 60*40 (DeGross) (20м) | м. п. | 36 | 44.07 |  | 44.07 |  | 1586.52 |  |  | 1586.52
|  | Итого по приборам и материалам, не учтенным расценками ФЕРм | [9 empty] | 203932.75
Итого прямые затраты по разделам 1-2 в ценах 2001г. | [8 empty] | 12906.08 | 6808.77 | 2115.35 | 3981.96
443.09
Итого прямые затраты по разделам 1-2 с учетом индексов пересчета в текущие цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=10,45, ЭМ=4,31, ЗПМ=10,45, МАТ=5,03 (по данным Ивановского РЦЦС) | [8 empty] | 100298.07 | 71151.65 | 9117.16 | 20029.26
4630.29
Материалы с индексом 5,03 | [8 empty] | 20029.26
Машины и механизмы с индексом 4,31 | [8 empty] | 9117.16
ФОТ основных рабочих с индексом 10,45 | [8 empty] | 71151.65
ФОТ машинистов с индексом 10,45 | [8 empty] | 4630.29
Итого по ФОТ | [8 empty] | 75781.94
Стоимость приборов и материалов, не учтенных расценками в текущих ценах по разделу 3 | [8 empty] | 203932.75
Накладные расходы ФЕРм10 80% от ФОТ с к=0,94 (поз. 1- 4, 10) | [8 empty] | 20281.12
Сметная прибыль ФЕРм10 60% от ФОТ (поз. 1-4, 10) | [8 empty] | 16181.74
Накладные расходы ФЕРм10 92% от ФОТ с к=0,94 (поз. 5, 6) | [8 empty] | 17353.79
Сметная прибыль ФЕРм10 65% от ФОТ (поз. 5, 6) | [8 empty] | 13043.43
Накладные расходы ФЕРм08 95% от ФОТ с к=0,94 (поз. 7-9) | [8 empty] | 24627.31
Сметная прибыль ФЕРм08 65% от ФОТ (поз. 7-9) | [8 empty] | 17925.82
Накладные расходы ТЕРр69 78% от ФОТ с к=0,94 (поз. 11, 12) | [8 empty] | 855.92
Сметная прибыль ТЕРр69 50% от ФОТ (поз. 11, 12) | [8 empty] | 583.68
Итого по накладным расходам | [8 empty] | 63118.14
Итого по сметной прибыли | [8 empty] | 47734.67
Итого по смете | [8 empty] | 415083.63
НДС 18% | [8 empty] | 74715.05
Всего по смете | [8 empty] | 489798.68
Составил: _________________________ Нач. Участка монтажа ОПС ООО «ЗАЩИТА-сервис» Лапшин С.В. | [8 empty] | 99500
589298.68
226127
363171.68
Проверил:_________________________