Извещение о проведении запроса котировок

Дата: 04.10.2011.

Регистрационный № 971

| Наименование заказчика |  |  | Управление внутренних дел по городу Иваново |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  | 153012, г. Иваново, ул. Колотилова, д. 25 |  |  |
| Номер контактного телефона |  |  | 592460 |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519, Администрация города Иванова |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  | 14.10.2011 до 09:00 |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Техническое обслуживание и проведение регламентных работ городской системы видеонаблюдения «Безопасный город» | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Качество работ должно соответствовать техническому задания, СНиП, ПУЭ, ГОСТ и другим общепринятым стандартам качества. |  |  | - согласно технического задания |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | - Технические характеристики производимых работ должны соответствовать либо быть не ниже характеристик, указанных в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Произведенные работы, материалы, запасные части, используемые при проведении работ должны соответствовать требованиям технического задания, ГОСТа, ПУЭ, СНиП и другим общепринятым стандартам качества. |  |  |  |
|  | Гарантия на произведенные работы, используемые материалы | Гарантийный срок на произведенные работы и замененные комплектующие составляет 1 (один) год |  |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Максимальная цена контракта, руб. | 500000,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В цену контракта входит стоимость работ, стоимость используемых материалов (запасных частей), расходы на гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, согласно техническому заданию |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | с момента подписания муниципального контракта до 31.12.2011 года |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится в форме безналичного расчета ежемесячно по актам выполненных работ, счетам-фактурам путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика до 28.12.2011. |
| Срок подписания победителем контракта | не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

- Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

- Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город» в г. Иваново

- Цели выполнения работ:

В рамках работ по техническому обслуживанию КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново необходимо:

- обеспечить поддержание подсистем видеонаблюдения, экстренной связи и системы мониторинга управления силами и средствами  в работоспособном состоянии с заданной технической готовностью;

- обеспечить передачу и прием видеоинформации от коммуникационных узлов, её передачу на средний и верхний уровни КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново, а также подключение объектов системы (видеокамер, устройств телеметрии, пунктов экстренной связи, GPS/ГЛОНАСС оборудования) к единой системе мониторинга оборудования нижнего уровня по каналам связи;

- выполнять регламентное техническое обслуживание оборудования КАИАС «Безопасный город» согласно перечню основных работ по техническому обслуживанию;

- выполнять ежедневный мониторинг объектового оборудования с уведомлением отдела связи департамента тыла УМВД по г. Иваново о состоянии оборудования;

- выполнять настройку и конфигурирование специализированного программного обеспечения КАИАС «Безопасный город» по заданию Управления МВД по городу г. Иваново;

- Кол-во выполняемых работ:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Видеокамера уличная купольная поворотная | 38 |
| Видеокамера уличная ситуационная обзорная SD | 118 |
| Видеокамера уличная ситуационная обзорная HD (MPx) | 3 |
| Пункт экстренной связи «Гражданин-Полиция» | 4 |
| Аудио-видео переговорное устройство | 4 |
| Блок сборный периферийный | 163 |
| Блок сборный опорного узла | 47 |
| Центральный опорный узел: - блок сборный опорного узла - 1; - блок сборный периферийного узла – 1; - видеосервер опорного узла – 1; | 1 |
| Локальный центр мониторинга (ЛЦМ): - видеосервер ЛЦМ -1; - видеосервер-ретранслятор- 1. | 4 |
| Центр управления нарядами (ЦУН): - видеосервер АРМ ЦУН – 6; - видеосервер АРМ ПЭС «Гражданин-полиция» - 1; - сервер БД – 1; - GPRS сервер – 1; - сервер АРМ КСМУ – 1; - видеопанель – 14; - КСМУ – 1. | 1 |

- Место выполнения работ: г. Иваново

Адрес

пл. Революции, д. 6

пл. Пушкина (экран)

Кохомское шоссе, д. 4

ул.10 Августа, д. 34

ул.8 Марта, д. 35

пер. Аптечный, д. 9

ул. Н.-Икрянистовой, д. 6

ул.8 Марта, д. 30

ул. Ермака, д. 49 (помещение охраны)

пр. Ленина, д. 64

Кохомское шоссе (ферма системы видеофиксации нарушений ПДД)

пр. Ф.Энгельса, д. 26 (ферма системы видеофиксации нарушений ПДД)

ул. Колотилова, д. 25

пл. Революции, д. 6

пр. Ф.Энгельса, д. 1

ул. Кавалерийская, д. 44Б

ул. Куконковых, д. (9 квадратов)

ул. Ленинградская, д. 6

ул. Каравайковой, д. 141

ул. Б.Хмельницкого, д. 30

пр. Ленина, д. 17

ул. Лежневская, д. 177

пл. Революции, д. 8

ул. Багаева, д. 31

пр. Ф.Энгельса, д. 76

пр. Ленина, д. 102

ул. Смольная (дисп. МУП "ИПТ")

пл. Вокзальная, д. 1

ул. Дюковская, д. 19

ул. 2 Ключевая, д. 1

ул. Революционная, д. 14А

ул. Революционная, д. 6

пр. Ленина, д. 39

пр. Ленина, д. 100

пр. Ленина, д. 114

пр. Ленина, д. 19

ул. 8 Марта, д. 32

ул. Куконковых, д.

ул. Королева, д. 8

ул. Суворова, д. 1

ул. 10 Проезд, д. 24/2

ул. Полка Н.-Неман, д. 69

ул. Некрасова, д. 45

Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть» Ленинского района г. Иваново

Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть» Октябрьского района г. Иваново

Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть» Фрунзенского района г. Иваново

Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть» Советского района г. Иваново

- Сроки (период) выполнения работы: с момента подписания контракта по 31.12.2011г.

- Состав и содержание работ по техническому обслуживанию КАИАС «Безопасный город»:

| - Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть»: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Видеокамера (обслуживание): |  |
| 1.1.1 | Проверка надежности крепления камеры и поворотного устройства | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.2 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей камеры и поворотного устройства | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.3 | Очистка объектива | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.4 | Проверка и регулировка фокусировки изображения при различных степенях увеличения | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.5 | Корректировка сцены видеокамеры | 1 раз в месяц согласно адресному списку, выдаваемому заказчиком |
| 1.1.6 | Проверка работы поворотного устройства (посторонних шумов, углов поворота) Регулировка упоров | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.7 | Проверка герметичности (по косвенным признакам) | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.8 | Проверка термостабилизации (по косвенным признакам) | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.9 | Проверка на наличие артефактов и абберации | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.10 | Демонтаж – монтаж видеокамеры: |  |
| 1.1.10.1 | Демонтаж видеокамеры | При необходимости |
| 1.1.10.2 | Монтаж видеокамеры | При необходимости |
| 1.1.11 | Демонтаж – монтаж поворотного устройства: |  |
| 1.1.11.1 | Демонтаж поворотного устройства | При необходимости |
| 1.1.11.2 | Монтаж поворотного устройства | При необходимости |
| 2.1 | Блок сборный периферийный: |  |
| 2.1.1 | Усилитель симметрирующий (передатчик) |  |
| 2.1.1.1. | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |
| 2.1.2 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, передатчика видеосигнала, телеметрии, сетевого оборудования): |  |
| 2.1.2.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.6 | Проверка защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.7 | Замена блока питания | При необходимости |
| 2.1.2.8 | Замена АКБ | При необходимости |
| 3.1 | Блок сборный опорного узла: |  |
| 3.1.1 | Видеоусилитель-приемник |  |
| 3.1.1.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом с помощью многофункциональный тестер для CCTV Rapport) | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |
| 3.1.2. | Передатчик телеметрии |  |
| 3.1.2.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.2.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.2.3 | Проверка передачи команд телеметрии | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.2.4 | Замена приемника телеметрии | При необходимости |
| 3.1.3 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, приемника видеосигнала, передатчика телеметрии, сетевого оборудования): |  |
| 3.1.3.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.6 | Замена блока питания | При необходимости |
| 3.1.4 | IP-видеоборудование: |  |
| 3.1.4.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.4.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.4.3 | Проверка настроек обработки видеосигнала, команд телеметрии, аналитических функций | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.4.4 | Обновление системного программного обеспечения | По мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 3.1.5 | Сетевой коммутатор: |  |
| 3.1.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.5.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.5.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.5.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| - Техническое помещение опорного узла: |  |  |
| 2.1 | Видеосервер и сервер архива |  |
| 2.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.4 | Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.5 | Проверка настроек экрана в операционной системе | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.6 | Проверка основных параметров программы видеонаблюдения | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.7 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.8 | Проверка температурного режима блока программными средствами (CMOS SETUP) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.9 | Диагностика потенциальных неисправностей жестких дисков (с помощью технологии S.M.A.R.T.) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.10 | Дефрагментация системного диска | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.11 | Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.12 | Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.13 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.14 | Создание резервной копии видео архива на оптических дисках (CD-ROM или DVD-ROM) | При необходимости по запросу заказчика |
| 2.1.15 | Обновление системного и специализированного программного обеспечения | По запросу заказчика, по мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 2.1.16 | Замена кулера процессора (элемент охлаждения) | При необходимости |
| 2.1.17 | Замена вентилятора охлаждения | При необходимости |
| 2.1.18 | Замена магнитного носителя (HDD) | При необходимости |
| 2.2 | Источник бесперебойного питания: |  |
| 2.2.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.4 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.5 | Проверка работы утилиты SMART (программы управления ИБП) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.6 | Проверка времени разряда аккумуляторной батареи под нагрузкой | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.2.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.3 | Монитор: |  |
| 2.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.3 | Проверка температурного режима монитора (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.4 | Тестирование работы монитора с помощью теста Nokia Monitor Test. Регулировка параметров изображения с помощью экранного меню. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.5 | Осмотр, очистка внутренних устройств монитора. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.6 | Проверка и настройка установок «Экран» в операционной системе. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.3.8 | Замена монитора | При необходимости |
| 2.4 | Клавиатура: |  |
| 2.4.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.4.2 | Очистка внутренних поверхностей. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.4.3 | Проверка функционирования клавишей (в текстовом редакторе) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5 | Манипулятор (мышь): |  |
| 2.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.2 | Проверка функционирования элементов позиционирования и управления (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.3 | Очистка внутренних элементов манипулятора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.4 | Проверка и настройка программных установок манипулятора (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.6 | Блок сборный опорного узла: |  |
| 2.6.1 | Видеоусилитель-приемник |  |
| 2.6.1.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом с помощью многофункциональный тестер для CCTV Rapport) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |
| 2.6.2 | Передатчик телеметрии |  |
| 2.6.2.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.2.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.2.3 | Проверка передачи команд телеметрии | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.2.4 | Замена приемника телеметрии | При необходимости |
| 2.6.3 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, приемника видеосигнала, передатчика телеметрии, сетевого оборудования): |  |
| 2.6.3.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.6 | Замена блока питания | При необходимости |
| 2.6.4 | IP-видеоборудование: |  |
| 2.6.4.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.4.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.4.3 | Проверка настроек обработки видеосигнала, команд телеметрии, аналитических функций | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.6.4.4 | Обновление системного программного обеспечения | По мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 2.5 | Сетевой коммутатор: |  |
| 2.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.5.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| - Техническое помещение ЛЦМ: |  |  |
| 3.1 | Видеосервер ЛЦМ и сервер-ретранслятор |  |
| 3.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.4 | Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.5 | Проверка настроек экрана в операционной системе | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.6 | Проверка основных параметров программы видеонаблюдения | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.7 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.8 | Проверка температурного режима блока программными средствами (CMOS SETUP) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.9 | Диагностика потенциальных неисправностей жестких дисков (с помощью технологии S.M.A.R.T.) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.10 | Дефрагментация системного диска | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.11 | Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.12 | Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.13 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.14 | Создание резервной копии видео архива на оптических дисках (CD-ROM или DVD-ROM) | При необходимости по запросу заказчика |
| 3.1.15 | Обновление системного и специализированного программного обеспечения | По запросу заказчика, по мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 3.1.16 | Замена кулера процессора (элемент охлаждения) | При необходимости |
| 3.1.17 | Замена вентилятора охлаждения | При необходимости |
| 3.1.18 | Замена магнитного носителя (HDD) | При необходимости |
| 3.2 | Источник бесперебойного питания: |  |
| 3.2.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.4 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.5 | Проверка работы утилиты SMART (программы управления ИБП) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.6 | Проверка времени разряда аккумуляторной батареи под нагрузкой | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.2.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.3 | Монитор: |  |
| 3.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.3 | Проверка температурного режима монитора (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.4 | Тестирование работы монитора с помощью теста Nokia Monitor Test. Регулировка параметров изображения с помощью экранного меню. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.5 | Осмотр, очистка внутренних устройств монитора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.6 | Проверка и настройка установок «Экран» в операционной системе. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.3.8 | Замена монитора | При необходимости |
| 3.4 | Клавиатура: |  |
| 3.4.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.4.2 | Очистка внутренних поверхностей. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.4.3 | Проверка функционирования клавишей (в текстовом редакторе) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5 | Манипулятор (мышь): |  |
| 3.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5.2 | Проверка функционирования элементов позиционирования и управления (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5.3 | Очистка внутренних элементов манипулятора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5.4 | Проверка и настройка программных установок манипулятора (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.6 | Сетевой коммутатор: |  |
| 3.6.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.6.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.6.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.6.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| 4. Пункт экстренной связи «Гражданин-Полиция» |  |  |
| 4.1 | Вызывная панель: |  |
| 4.1.1. | Видеокамера (обслуживание): |  |
| 4.1.1.2 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.3 | Проверка надежности крепления | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.4 | Очистка объектива | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.5 | Корректировка сектора обзора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.6 | Юстировка (регулировка фокусного расстояния) по изображению | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.7 | Проверка герметичности (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.8 | Проверка режима термостабилизации (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.9 | Проверка на наличие артефактов и абберации | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.1.1.10 | Демонтаж камеры | При необходимости |
| 4.1.1.11 | Монтаж камеры | При необходимости |
| 4.1.2 | Аудио усилитель: |  |
| 4.1.2.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.2 | Проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.3 | Проверка состояния динамика и микрофона | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.4 | Проверка работы кнопки вызова | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.5 | Проверка работы звуковых каналов. Регулировка громкости аппаратным методом (на слух). | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.6 | Замена кнопки вызова | При необходимости |
| 4.1.2.7 | Замена динамика | При необходимости |
| 4.1.2.8 | Замена микрофона | При необходимости |
| 4.1.2.9 | Замена платы аудио усилителя | При необходимости |
| 4.1.3 | Устройство подсветки надписи: |  |
| 4.1.3.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.3.2 | Осмотр и проверка работы осветителей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.3.3 | Демонтаж устройства подсветки надписи | При необходимости |
| 4.1.3.4 | Монтаж устройства подсветки надписи | При необходимости |
| 4.2 | Блок сборный опорного узла: |  |
| 4.2.1 | Видеоусилитель-приемник |  |
| 4.2.1.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом с помощью многофункциональный тестер для CCTV Rapport) | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |
| 4.2.2 | Передатчик телеметрии |  |
| 4.2.2.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.2.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.2.3 | Проверка передачи команд телеметрии | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.2.4 | Замена приемника телеметрии | При необходимости |
| 4.2.3 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, приемника видеосигнала, передатчика телеметрии, сетевого оборудования): |  |
| 4.2.3.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.6 | Замена блока питания | При необходимости |
| 4.2.4 | IP-видеоборудование: |  |
| 4.2.4.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.4.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.4.3 | Проверка настроек обработки видеосигнала, команд телеметрии, аналитических функций | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.2.4.4 | Обновление системного программного обеспечения | По мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 4.3 | Сетевой коммутатор: |  |
| 4.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.3.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.3.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.3.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| 5. Техническое и рабочее помещения ЦУН: |  |  |
| 5.1 | Видеосервер АРМ ЦУН, КСМУ, ПЭС «Гражданин-полиция», GPRS, БД |  |
| 5.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.4 | Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.5 | Проверка настроек экрана в операционной системе | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.6 | Проверка основных параметров программы видеонаблюдения | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.7 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.8 | Проверка температурного режима блока программными средствами (CMOS SETUP) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.9 | Диагностика потенциальных неисправностей жестких дисков (с помощью технологии S.M.A.R.T.) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.10 | Дефрагментация системного диска | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.11 | Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.12 | Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.13 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.1.14 | Создание резервной копии видео архива на оптических дисках (CD-ROM или DVD-ROM) | При необходимости по запросу заказчика |
| 5.1.15 | Обновление системного и специализированного программного обеспечения | По запросу заказчика, по мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 5.1.16 | Замена кулера процессора (элемент охлаждения) | При необходимости |
| 5.1.17 | Замена вентилятора охлаждения | При необходимости |
| 5.1.18 | Замена магнитного носителя (HDD) | При необходимости |
| 5.2 | Источник бесперебойного питания: |  |
| 5.2.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..4 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..5 | Проверка работы утилиты SMART (программы управления ИБП) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..6 | Проверка времени разряда аккумуляторной батареи под нагрузкой | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.2.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.3 | Монитор: |  |
| 5.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.3 | Проверка температурного режима монитора (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.4 | Тестирование работы монитора с помощью теста Nokia Monitor Test. Регулировка параметров изображения с помощью экранного меню. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.5 | Осмотр, очистка внутренних устройств монитора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.6 | Проверка и настройка установок «Экран» в операционной системе | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.8 | Замена монитора | При необходимости |
| 5.4 | Клавиатура: |  |
| 5.4.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.4.2 | Очистка внутренних поверхностей. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.4.3 | Проверка функционирования клавишей (в текстовом редакторе) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.5 | Манипулятор (мышь): |  |
| 5.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.5.2 | Проверка функционирования элементов позиционирования и управления (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.5.3 | Очистка внутренних элементов манипулятора | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.5.4 | Проверка и настройка программных установок манипулятора (в ОС) | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.6 | Сетевой коммутатор: |  |
| 5.6.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.6.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.6.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.6.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| 5.7 | Переговорное устройство оператора ПЭС «Гражданин-Полиция»: |  |
| 5.7.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.3 | Проверка функционирования устройства. Оценка качества работы динамика и микрофона. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.4 | Очистка внутренних элементов переговорного устройства | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.5 | Замена динамика | При необходимости |
| 5.7.6 | Замена микрофона | При необходимости |
| 6. Локальные кабельные линии: |  |  |
| 6.1 | Кабельные линии в опорном узле: |  |
| 6.1.1 | Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепление | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 6.1.2 | Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза) | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.1.3 | Осмотр вводов в щиток распаечный | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.1.4 | Проверка крепления защитных покровов | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.1.5 | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.2 | Кабельные линии в шахте лифта: |  |
| 6.2.1. | Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепление | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.2.2. | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.3 | Кабельные линии в подъезде: |  |
| 6.3.1. | Проверка крепления защитных покровов | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.3.2. | Осмотр и заделка вводов через стены | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.4 | Кабельные линии в тех. подполье (подвале): |  |
| 6.4.1. | Проверка крепления защитных покровов | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.4.2. | Осмотр и заделка вводов через стены | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5 | Кабельные линии в эл.щитовой: |  |
| 6.5.1. | Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепление | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 6.5.2. | Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза) | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5.3. | Осмотр вводов в щиток распаянный | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5.4. | Проверка крепления защитных покровов | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5.5. | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.6 | Кабельные линии по фасаду: |  |
| 6.6.1. | Проверка крепления кабеля | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 6.6.2. | Проверка электрических соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.6.3. | Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза) | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.6.4. | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.6.5. | Замена кабеля | При необходимости |
| - Магистральные кабельные линии: |  |  |
| 7.1 | Коллектор проходной: |  |
| 7.1.1. | Проверка кабеля | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.1.2. | Осмотр и заделка вводов через стену | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.1.3. | Проверка несущих конструкций | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.2 | Фасад: |  |
| 7.2.1. | Проверка кабеля | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.2.2. | Осмотр и заделка вводов через стену | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.3 | Подвал: |  |
| 7.3.1. | В трубах по стенам | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.3.2. | По эл.техническим лоткам | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.4 | Чердак: |  |
| 7.4.1. | В трубах по стенам | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.4.2. | На струне по стропилам (стойкам) | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5 | Воздушной прокладки: |  |
| 7.5.1. | Проверка крепления кабеля и несущей при прокладке воздухом | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.2. | Регулировка стрелы провеса | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.3. | Проверка крепления стойки и оттяжек тросовых, проверка герметичности кровли в местах крепления трубостоек | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.4. | Проверка заземлителей | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.5. | Замена кабеля | При необходимости |
| 8. Компьютерная сеть системы видеонаблюдения: |  |  |
| 8.1 | Проверка присутствия в сети всех серверов видеонаблюдения ЛЦМ и опорных узлов | Ежедневно, в начале смены |
| 8.2 | Проверка присутствия в сети всех IP-устройств опорных узлов | Ежедневно, в начале смены |
| 8.3 | Замер времени прохождения сетевых пакетов между местом администратора и видео серверами опорных узлов (с помощью программы «ping») | Ежедневно, в начале смены |
| 8.4 | Проверка сетевого соединения с серверами АРМ операторов видеонаблюдения ЦУН | Ежедневно, в начале смены |
| 8.5 | Проверка наличия видеосигнала от камер наблюдения на видеосерверах опорных узлов и ЛЦМ | Ежедневно, в начале смены |
| 8.6 | Проверка вывода изображения от видеосерверов опорных узлов и ЛЦМ на видеосерверы АРМ операторов видеонаблюдения ЦУН | Ежедневно, в начале смены |
| 8.7 | Составление отчета по результатам мониторинга объектового оборудования, уведомление отдела связи департамента тыла УМВД по г. Иваново о состоянии оборудования | Ежедневно, в течение смены |
| 8.8 | Поддержка передачи и приема видеоинформации от опорных коммуникационных узлов, её передачу на средний (ЛЦМ) и верхний (ЦУН) уровни КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново по каналам связи (выделенный VLAN на базе ВОЛС оператора связи) | Непрерывно 24 часа в сутки в течение действия контракта |
| 8.9 | Копирование и архивирование данных для долговременного хранения | По запросу заказчика |
| 9. Компьютерная сеть системы экстренной связи: |  |  |
| 9.1 | Проверка присутствия в сети всех устройств экстренной связи «Гражданин-Полиция» | Ежедневно, в начале смены |
| 9.2 | Замер времени прохождения сетевых пакетов между местом оператора и видео серверами локальных пунктов (с помощью программы «ping») | Ежедневно, в начале смены |
| 9.3 | Проверка работы телеметрии и аудио связи со всеми пунктами экстренной связи | Ежедневно, в начале смены |
| 9.4 | Проверка сетевого соединения и аудио связи с удаленным сервером оператора экстренной связи в ЦУН | Ежедневно, в начале смены |
| 9.5 | Составление отчета по результатам мониторинга объектового оборудования, уведомление отдела связи департамента тыла УМВД по г.Иваново о состоянии оборудования | Ежедневно, в течение смены |
| 9.6 | Поддержка передачи и приема видеоинформации от опорных коммуникационных узлов, её передачу на средний (ЛЦМ) и верхний (ЦУН) уровни КАИАС «Безопасный город» в г.Иваново по каналам связи (выделенный VLAN на базе ВОЛС оператора связи) | Непрерывно 24 часа в сутки в течение действия контракта |
| 9.7 | Копирование и архивирование данных для долговременного хранения | По запросу заказчика |
| 10. Мониторинг и настройка системного и специализированного программного обеспечения КАИАС «Безопасный город» |  |  |
| 10.1 | Конфигурирование специализированного программного обеспечения (СПО) GOALcity Pegal и его компонентов |  |
| 10.1.1 | Настройка вида, размеров и размещения окон видеокамер на видеомониторах | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.2 | Настройка архивов записей, режимов записи, детекторов движения | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.3 | Настройка видеоаналитических функций по интересуемым сценариям и камерам | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.4 | Настройка режимов работы управляемых камер в СПО SLED | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.5 | Экспорт записей за интересуемый период в самовоспроизводящийся архив | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.6 | Настройка реакций системы и ее элементов на входящие логические и физические события на скриптово-объектовом языке программирования «событие-реакция» SL++ | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.7 | Обновление системного и специализированного программного обеспечение GOALcity | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта, по мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 10.2 | Конфигурирование Комплексной системы мониторинга и управления силами и средствами |  |
| 10.2.1 | Вывод пиктограмм камеры на ГИС основу города с обозначением примерного поля зрения в виде трапеции для стационарных и окружности угла поворота для управляемых поворотных камер | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.2.2 | Занесение в БД и вывод на ГИС основу города пиктограммы подвижного объекта | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.2.3 | Занесение в БД и вывод на ГИС основу города пиктограммы подвижного объекта с осуществлением привязки объекта с прочим интегрированным СПО навигации и позиционирования | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.3 | Конфигурирование специализированного программного обеспечения (СПО) ПЭС «Гражданин-Полиция» |  |
| 10.3.1 | Настройка вида, размеров и размещения окон видеокамер на видеомониторах | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.3.2 | Настройка реакций системы и ее элементов на входящие логические и физические события на скриптово-объектовом языке программирования «событие-реакция» SL++ | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |

- Требования к подрядчику выполнения работ:

Наличие в штатном расписании не менее 3-х инженеров.

Наличие Сертификата о прохождении обучения по настройке оборудования и пуско-наладке систем аналитического видеоконтроля GOALcity, подтверждающего квалификацию и пригодность сотрудников к выполнению работ по техническому обслуживанию оборудования КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново.

Наличие оснастки и специализированного оборудования, необходимого для проведения работ.

Наличие механизированных подъемных механизмов для проведения работ на высоте более 3м.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Требования к обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту аппаратно-технических средств системы должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической документации, разрабатываемой Исполнителем.

При производстве работ необходимо руководствоваться Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М - 016- 2001 РД 153-34.0-03.150-00).

Работы в зонах категории «повышенной опасности» производятся звеном не менее двух человек.

Работы вблизи и на токоведущих частях производить с выполнением организационных и технических мероприятий.

При производстве применять соответствующие защитные средства.

Применяемые инструмент, приспособления и оснастка должны быть исправны. Применяемые измерительные приборы и оборудование должны проходить метрологическую поверку.

При работе на высоте 1 м и более от уровня пола работы выполнять со страховкой звеном из двух человек.

При выполнении работ на высоте более 3 м использовать механизированные подъемные механизмы (автовышку).

Соблюдать правила безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к обеспечению информационной безопасности:

При передаче информации КАИАС «Безопасный город» по каналам связи должна обеспечиваться защита информации в объеме функционирования системы информационной безопасности.

Должны быть реализованы меры по обеспечению сохранности архивной информации при выходе из строя оборудования или отключении электропитания.

Требования по обеспечению информационной безопасности КАИАС «Безопасный город»  могут быть изменены или уточнены по согласованию с Государственного заказчика в процессе эксплуатации.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:

По окончании каждого календарного месяца предъявление к первому требованию промежуточных результатов работ.

Предъявление результатов выполненных работ согласно рабочего план-графика.

Предъявление результата выполненных работ по требованию Заказчика.

Приемка осуществляется по акту приемки и сдачи работ с утверждением у государственного заказчика ежемесячно.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Акт приёма-передачи выполненных работ.

Итоговый акт при закрытии контракта.

- Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте заказчика:

Получить задание на выполнение работ (по телефону или в письменном виде).

Расписаться в "Журнале выдачи заданий" при наличии записи.

Произвести подборку запасных частей и материалов, инструментов (приспособлений), средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения данного вида работ.

Предупредить тыл УМВД России по городу Иваново о характере и месте проведения работ.

При необходимости получить ключи от технического помещения, где установлено обслуживаемое оборудование.

Отчитаться об исполнении работ и сделать записи в "Журнале учёта выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и контроля технического состояния КАИАС «Безопасный город».

Сдать демонтированное оборудование (узлы), привести в порядок инструменты (приспособления, оснастку).

Произвести запись о выполнении задания в "Журнале выдачи заданий".

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению о

проведении запроса котировок

от 04.10.2011

Регистрационный № 971

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. КПП |  |

Предложение участника размещения заказа.

| Наименование выполняемых работ | Цена контракта, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и проведение регламентных работ городской системы видеонаблюдения «Безопасный город» |  | В цену контракта входит стоимость работ, стоимость используемых материалов (запасных частей), расходы на гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи |

Цена муниципального контракта _____________________________________ руб. ___ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

__________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 971 от 04.10.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	        (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

Контракт №______

на выполнение работ для муниципальных нужд

город Иваново                                                                             	         	                      _________ 2011 г.

Управление внутренних дел по городу Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Василевича Игоря Константиновича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________ года № _______________________, заключили настоящий Контракт на выполнение работ для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению работ по техническому обслуживанию оборудования комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город» в г. Иваново, согласно технического задания (Приложение № 1 к контракту) (далее – работы).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, указанных в п.1.1. Контракта и уплатить за него определенную цену  в порядке и на  условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Ежемесячно стороны составляют акты выполненных работ (исключение составляет месяц декабрь – до 25.12.2011), которые являются основанием для поэтапной оплаты выполненных работ.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ рублей _______ копеек, в т.ч. НДС_______. В цену контракта входит стоимость работ, стоимость используемых материалов (запасных частей), расходы на гарантийное обслуживание, таможенные пошлины,  налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного в пункте 2.3 настоящего контракта.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется ежемесячно после выполнения работ по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов-фактур, актов выполненных работ до 28.12.2011.

2.5. Оплата осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2.5. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 9 Контракта.

3. Условия производства работ

- Поставщик производит техническое обслуживание оборудования комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город» в г. Иваново в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к контракту) со дня подписания муниципального контракта до 31.12.2011 года.

4. Обязанности Поставщика

4.1. Поставить все  необходимые материалы, комплектующие изделия, оборудование для производства работ надлежащего качества.

4.2. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Принять работы  в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Контракта.

5.2.	Оплатить произведенные работы с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в п.п. 2.1.- 2.4. настоящего Контракта.

5.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков.

6. Качество и гарантии на произведенные работы

6.1. Качество произведенных работ и  запасных частей, которые заменялись при производстве работ,  должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам.

6.2. Гарантийный срок на произведенные работы и замененные комплектующие  составляет 1 (один) год.

6.3. Поставщик в пределах установленного гарантийного срока отвечает за недостатки, если не докажет, что недостатки работ возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования оборудованием, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Заказчик  не мог пользоваться комплексной автоматизированной информационно-аналитической системой «Безопасный город» в г. Иваново из-за обнаруженных недостатков при некачественном производстве работ, при условии надлежащего извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ или сроков устранения неисправностей, установленных Приложением № 1 к  Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного установленных Приложением № 1 к  Контракту срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости настоящего Контракта.

7.3. В случае выявления некачественных работ, которые не могли быть обнаруженными в момент приемки, Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Подрядчика по телефону (факсом, телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик  вправе составить акт в одностороннем порядке.

7.4. Подрядчик в течение 7 (Семи) дней с момента составления акта обязуется произвести работы Заказчику, устранив неисправность.

7.5. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.6.  За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

7.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, изменения законодательства, а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух

календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (за исключением обстоятельств п.8.4. настоящего контракта).

9.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ, установленных пунктом 3.1. настоящего контракта, а также производство работ с ненадлежащим качеством, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Подрядчика уведомление о расторжении Контракта.

9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

9.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.7. Расторжение контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

9.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: Управление внутренних дел по городу Иваново (УВД по городу Иваново) 153012, г.Иваново, ул. Колотилова, д.25, тел. 300517 ИНН 3728024330 ОГРН 1023700557980, БИК 042406001 УФК по Ивановской области р/с 40204810800000000054, л/с 03333016590 Начальник ___________________ И.К. Василевич | Подрядчик: Директор _____________ |
| --- | --- |

- Приложение № 1 к

- контракту №_____

- от «___»________2011 года

- Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город» в г. Иваново

- Цели выполнения работ:

В рамках работ по техническому обслуживанию КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново необходимо:

- обеспечить поддержание подсистем видеонаблюдения, экстренной связи и системы мониторинга управления силами и средствами  в работоспособном состоянии с заданной технической готовностью;

- обеспечить передачу и прием видеоинформации от коммуникационных узлов, её передачу на средний и верхний уровни КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново, а также подключение объектов системы (видеокамер, устройств телеметрии, пунктов экстренной связи, GPS/ГЛОНАСС оборудования) к единой системе мониторинга оборудования нижнего уровня по каналам связи;

- выполнять регламентное техническое обслуживание оборудования КАИАС «Безопасный город» согласно перечню основных работ по техническому обслуживанию;

- выполнять ежедневный мониторинг объектового оборудования с уведомлением отдела связи департамента тыла УМВД по г. Иваново о состоянии оборудования;

- выполнять настройку и конфигурирование специализированного программного обеспечения КАИАС «Безопасный город» по заданию Управления МВД по городу г. Иваново;

- Кол-во выполняемых работ:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Видеокамера уличная купольная поворотная | 38 |
| Видеокамера уличная ситуационная обзорная SD | 118 |
| Видеокамера уличная ситуационная обзорная HD (MPx) | 3 |
| Пункт экстренной связи «Гражданин-Полиция» | 4 |
| Аудио-видео переговорное устройство | 4 |
| Блок сборный периферийный | 163 |
| Блок сборный опорного узла | 47 |
| Центральный опорный узел: - блок сборный опорного узла - 1; - блок сборный периферийного узла – 1; - видеосервер опорного узла – 1; | 1 |
| Локальный центр мониторинга (ЛЦМ): - видеосервер ЛЦМ -1; - видеосервер-ретранслятор- 1. | 4 |
| Центр управления нарядами (ЦУН): - видеосервер АРМ ЦУН – 6; - видеосервер АРМ ПЭС «Гражданин-полиция» - 1; - сервер БД – 1; - GPRS сервер – 1; - сервер АРМ КСМУ – 1; - видеопанель – 14; - КСМУ – 1. | 1 |

- Место выполнения работ: г. Иваново

Адрес

пл. Революции, д. 6

пл. Пушкина (экран)

Кохомское шоссе, д. 4

ул.10 Августа, д. 34

ул.8 Марта, д. 35

пер. Аптечный, д. 9

ул. Н.-Икрянистовой, д. 6

ул.8 Марта, д. 30

ул. Ермака, д. 49 (помещение охраны)

пр. Ленина, д. 64

Кохомское шоссе (ферма системы видеофиксации нарушений ПДД)

пр. Ф.Энгельса, д. 26 (ферма системы видеофиксации нарушений ПДД)

ул. Колотилова, д. 25

пл. Революции, д. 6

пр. Ф.Энгельса, д. 1

ул. Кавалерийская, д. 44Б

ул. Куконковых, д. (9 квадратов)

ул. Ленинградская, д. 6

ул. Каравайковой, д. 141

ул. Б.Хмельницкого, д. 30

пр. Ленина, д. 17

ул. Лежневская, д. 177

пл. Революции, д. 8

ул. Багаева, д. 31

пр. Ф.Энгельса, д. 76

пр. Ленина, д. 102

ул. Смольная (дисп. МУП "ИПТ")

пл. Вокзальная, д. 1

ул. Дюковская, д. 19

ул. 2 Ключевая, д. 1

ул. Революционная, д. 14А

ул. Революционная, д. 6

пр. Ленина, д. 39

пр. Ленина, д. 100

пр. Ленина, д. 114

пр. Ленина, д. 19

ул. 8 Марта, д. 32

ул. Куконковых, д.

ул. Королева, д. 8

ул. Суворова, д. 1

ул. 10 Проезд, д. 24/2

ул. Полка Н.-Неман, д. 69

ул. Некрасова, д. 45

Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть» Ленинского района г. Иваново

Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть» Октябрьского района г. Иваново

Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть» Фрунзенского района г. Иваново

Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть» Советского района г. Иваново

- Сроки (период) выполнения работы: с момента подписания контракта по 31.12.2011г.

- Состав и содержание работ по техническому обслуживанию КАИАС «Безопасный город»:

| - Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть»: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Видеокамера (обслуживание): |  |
| 1.1.1 | Проверка надежности крепления камеры и поворотного устройства | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.2 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей камеры и поворотного устройства | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.3 | Очистка объектива | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.4 | Проверка и регулировка фокусировки изображения при различных степенях увеличения | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.5 | Корректировка сцены видеокамеры | 1 раз в месяц согласно адресному списку, выдаваемому заказчиком |
| 1.1.6 | Проверка работы поворотного устройства (посторонних шумов, углов поворота) Регулировка упоров | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.7 | Проверка герметичности (по косвенным признакам) | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.8 | Проверка термостабилизации (по косвенным признакам) | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.9 | Проверка на наличие артефактов и абберации | 1 раз в течение действия контракта |
| 1.1.10 | Демонтаж – монтаж видеокамеры: |  |
| 1.1.10.1 | Демонтаж видеокамеры | При необходимости |
| 1.1.10.2 | Монтаж видеокамеры | При необходимости |
| 1.1.11 | Демонтаж – монтаж поворотного устройства: |  |
| 1.1.11.1 | Демонтаж поворотного устройства | При необходимости |
| 1.1.11.2 | Монтаж поворотного устройства | При необходимости |
| 2.1 | Блок сборный периферийный: |  |
| 2.1.1 | Усилитель симметрирующий (передатчик) |  |
| 2.1.1.1. | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |
| 2.1.2 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, передатчика видеосигнала, телеметрии, сетевого оборудования): |  |
| 2.1.2.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.6 | Проверка защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.2.7 | Замена блока питания | При необходимости |
| 2.1.2.8 | Замена АКБ | При необходимости |
| 3.1 | Блок сборный опорного узла: |  |
| 3.1.1 | Видеоусилитель-приемник |  |
| 3.1.1.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом с помощью многофункциональный тестер для CCTV Rapport) | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |
| 3.1.2. | Передатчик телеметрии |  |
| 3.1.2.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.2.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.2.3 | Проверка передачи команд телеметрии | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.2.4 | Замена приемника телеметрии | При необходимости |
| 3.1.3 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, приемника видеосигнала, передатчика телеметрии, сетевого оборудования): |  |
| 3.1.3.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.3.6 | Замена блока питания | При необходимости |
| 3.1.4 | IP-видеоборудование: |  |
| 3.1.4.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.4.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.4.3 | Проверка настроек обработки видеосигнала, команд телеметрии, аналитических функций | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.4.4 | Обновление системного программного обеспечения | По мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 3.1.5 | Сетевой коммутатор: |  |
| 3.1.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.5.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.5.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.5.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| - Техническое помещение опорного узла: |  |  |
| 2.1 | Видеосервер и сервер архива |  |
| 2.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.4 | Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.5 | Проверка настроек экрана в операционной системе | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.6 | Проверка основных параметров программы видеонаблюдения | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.7 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.8 | Проверка температурного режима блока программными средствами (CMOS SETUP) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.9 | Диагностика потенциальных неисправностей жестких дисков (с помощью технологии S.M.A.R.T.) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.10 | Дефрагментация системного диска | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.11 | Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.12 | Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.13 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.14 | Создание резервной копии видео архива на оптических дисках (CD-ROM или DVD-ROM) | При необходимости по запросу заказчика |
| 2.1.15 | Обновление системного и специализированного программного обеспечения | По запросу заказчика, по мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 2.1.16 | Замена кулера процессора (элемент охлаждения) | При необходимости |
| 2.1.17 | Замена вентилятора охлаждения | При необходимости |
| 2.1.18 | Замена магнитного носителя (HDD) | При необходимости |
| 2.2 | Источник бесперебойного питания: |  |
| 2.2.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.4 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.5 | Проверка работы утилиты SMART (программы управления ИБП) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.6 | Проверка времени разряда аккумуляторной батареи под нагрузкой | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.2.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.3 | Монитор: |  |
| 2.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.3 | Проверка температурного режима монитора (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.4 | Тестирование работы монитора с помощью теста Nokia Monitor Test. Регулировка параметров изображения с помощью экранного меню. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.5 | Осмотр, очистка внутренних устройств монитора. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.6 | Проверка и настройка установок «Экран» в операционной системе. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.3.8 | Замена монитора | При необходимости |
| 2.4 | Клавиатура: |  |
| 2.4.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.4.2 | Очистка внутренних поверхностей. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.4.3 | Проверка функционирования клавишей (в текстовом редакторе) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5 | Манипулятор (мышь): |  |
| 2.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.2 | Проверка функционирования элементов позиционирования и управления (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.3 | Очистка внутренних элементов манипулятора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.4 | Проверка и настройка программных установок манипулятора (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.6 | Блок сборный опорного узла: |  |
| 2.6.1 | Видеоусилитель-приемник |  |
| 2.6.1.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом с помощью многофункциональный тестер для CCTV Rapport) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |
| 2.6.2 | Передатчик телеметрии |  |
| 2.6.2.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.2.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.2.3 | Проверка передачи команд телеметрии | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.2.4 | Замена приемника телеметрии | При необходимости |
| 2.6.3 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, приемника видеосигнала, передатчика телеметрии, сетевого оборудования): |  |
| 2.6.3.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.6 | Замена блока питания | При необходимости |
| 2.6.4 | IP-видеоборудование: |  |
| 2.6.4.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.4.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.4.3 | Проверка настроек обработки видеосигнала, команд телеметрии, аналитических функций | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.6.4.4 | Обновление системного программного обеспечения | По мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 2.5 | Сетевой коммутатор: |  |
| 2.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.5.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| - Техническое помещение ЛЦМ: |  |  |
| 3.1 | Видеосервер ЛЦМ и сервер-ретранслятор |  |
| 3.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.4 | Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.5 | Проверка настроек экрана в операционной системе | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.6 | Проверка основных параметров программы видеонаблюдения | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.7 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.8 | Проверка температурного режима блока программными средствами (CMOS SETUP) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.9 | Диагностика потенциальных неисправностей жестких дисков (с помощью технологии S.M.A.R.T.) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.10 | Дефрагментация системного диска | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.11 | Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.12 | Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.13 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.14 | Создание резервной копии видео архива на оптических дисках (CD-ROM или DVD-ROM) | При необходимости по запросу заказчика |
| 3.1.15 | Обновление системного и специализированного программного обеспечения | По запросу заказчика, по мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 3.1.16 | Замена кулера процессора (элемент охлаждения) | При необходимости |
| 3.1.17 | Замена вентилятора охлаждения | При необходимости |
| 3.1.18 | Замена магнитного носителя (HDD) | При необходимости |
| 3.2 | Источник бесперебойного питания: |  |
| 3.2.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.4 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.5 | Проверка работы утилиты SMART (программы управления ИБП) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.6 | Проверка времени разряда аккумуляторной батареи под нагрузкой | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.2.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.3 | Монитор: |  |
| 3.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.3 | Проверка температурного режима монитора (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.4 | Тестирование работы монитора с помощью теста Nokia Monitor Test. Регулировка параметров изображения с помощью экранного меню. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.5 | Осмотр, очистка внутренних устройств монитора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.6 | Проверка и настройка установок «Экран» в операционной системе. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.3.8 | Замена монитора | При необходимости |
| 3.4 | Клавиатура: |  |
| 3.4.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.4.2 | Очистка внутренних поверхностей. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.4.3 | Проверка функционирования клавишей (в текстовом редакторе) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5 | Манипулятор (мышь): |  |
| 3.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5.2 | Проверка функционирования элементов позиционирования и управления (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5.3 | Очистка внутренних элементов манипулятора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5.4 | Проверка и настройка программных установок манипулятора (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.6 | Сетевой коммутатор: |  |
| 3.6.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.6.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.6.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.6.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| 4. Пункт экстренной связи «Гражданин-Полиция» |  |  |
| 4.1 | Вызывная панель: |  |
| 4.1.1. | Видеокамера (обслуживание): |  |
| 4.1.1.2 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.3 | Проверка надежности крепления | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.4 | Очистка объектива | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.5 | Корректировка сектора обзора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.6 | Юстировка (регулировка фокусного расстояния) по изображению | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.7 | Проверка герметичности (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.8 | Проверка режима термостабилизации (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.9 | Проверка на наличие артефактов и абберации | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.1.1.10 | Демонтаж камеры | При необходимости |
| 4.1.1.11 | Монтаж камеры | При необходимости |
| 4.1.2 | Аудио усилитель: |  |
| 4.1.2.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.2 | Проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.3 | Проверка состояния динамика и микрофона | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.4 | Проверка работы кнопки вызова | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.5 | Проверка работы звуковых каналов. Регулировка громкости аппаратным методом (на слух). | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.6 | Замена кнопки вызова | При необходимости |
| 4.1.2.7 | Замена динамика | При необходимости |
| 4.1.2.8 | Замена микрофона | При необходимости |
| 4.1.2.9 | Замена платы аудио усилителя | При необходимости |
| 4.1.3 | Устройство подсветки надписи: |  |
| 4.1.3.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.3.2 | Осмотр и проверка работы осветителей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.3.3 | Демонтаж устройства подсветки надписи | При необходимости |
| 4.1.3.4 | Монтаж устройства подсветки надписи | При необходимости |
| 4.2 | Блок сборный опорного узла: |  |
| 4.2.1 | Видеоусилитель-приемник |  |
| 4.2.1.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом с помощью многофункциональный тестер для CCTV Rapport) | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |
| 4.2.2 | Передатчик телеметрии |  |
| 4.2.2.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.2.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.2.3 | Проверка передачи команд телеметрии | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.2.4 | Замена приемника телеметрии | При необходимости |
| 4.2.3 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, приемника видеосигнала, передатчика телеметрии, сетевого оборудования): |  |
| 4.2.3.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.6 | Замена блока питания | При необходимости |
| 4.2.4 | IP-видеоборудование: |  |
| 4.2.4.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.4.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.4.3 | Проверка настроек обработки видеосигнала, команд телеметрии, аналитических функций | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.2.4.4 | Обновление системного программного обеспечения | По мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 4.3 | Сетевой коммутатор: |  |
| 4.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.3.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.3.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.3.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| 5. Техническое и рабочее помещения ЦУН: |  |  |
| 5.1 | Видеосервер АРМ ЦУН, КСМУ, ПЭС «Гражданин-полиция», GPRS, БД |  |
| 5.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.4 | Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.5 | Проверка настроек экрана в операционной системе | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.6 | Проверка основных параметров программы видеонаблюдения | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.7 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.8 | Проверка температурного режима блока программными средствами (CMOS SETUP) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.9 | Диагностика потенциальных неисправностей жестких дисков (с помощью технологии S.M.A.R.T.) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.10 | Дефрагментация системного диска | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.11 | Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.12 | Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.13 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.1.14 | Создание резервной копии видео архива на оптических дисках (CD-ROM или DVD-ROM) | При необходимости по запросу заказчика |
| 5.1.15 | Обновление системного и специализированного программного обеспечения | По запросу заказчика, по мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 5.1.16 | Замена кулера процессора (элемент охлаждения) | При необходимости |
| 5.1.17 | Замена вентилятора охлаждения | При необходимости |
| 5.1.18 | Замена магнитного носителя (HDD) | При необходимости |
| 5.2 | Источник бесперебойного питания: |  |
| 5.2.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..4 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..5 | Проверка работы утилиты SMART (программы управления ИБП) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2..6 | Проверка времени разряда аккумуляторной батареи под нагрузкой | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.2.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.3 | Монитор: |  |
| 5.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.3 | Проверка температурного режима монитора (по косвенным признакам) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.4 | Тестирование работы монитора с помощью теста Nokia Monitor Test. Регулировка параметров изображения с помощью экранного меню. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.5 | Осмотр, очистка внутренних устройств монитора | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.6 | Проверка и настройка установок «Экран» в операционной системе | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.7 | Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.8 | Замена монитора | При необходимости |
| 5.4 | Клавиатура: |  |
| 5.4.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.4.2 | Очистка внутренних поверхностей. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.4.3 | Проверка функционирования клавишей (в текстовом редакторе) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.5 | Манипулятор (мышь): |  |
| 5.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.5.2 | Проверка функционирования элементов позиционирования и управления (в ОС) | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.5.3 | Очистка внутренних элементов манипулятора | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.5.4 | Проверка и настройка программных установок манипулятора (в ОС) | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.6 | Сетевой коммутатор: |  |
| 5.6.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.6.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.6.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.6.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |
| 5.7 | Переговорное устройство оператора ПЭС «Гражданин-Полиция»: |  |
| 5.7.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.3 | Проверка функционирования устройства. Оценка качества работы динамика и микрофона. | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.4 | Очистка внутренних элементов переговорного устройства | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.5 | Замена динамика | При необходимости |
| 5.7.6 | Замена микрофона | При необходимости |
| 6. Локальные кабельные линии: |  |  |
| 6.1 | Кабельные линии в опорном узле: |  |
| 6.1.1 | Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепление | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 6.1.2 | Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза) | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.1.3 | Осмотр вводов в щиток распаечный | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.1.4 | Проверка крепления защитных покровов | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.1.5 | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.2 | Кабельные линии в шахте лифта: |  |
| 6.2.1. | Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепление | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.2.2. | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.3 | Кабельные линии в подъезде: |  |
| 6.3.1. | Проверка крепления защитных покровов | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.3.2. | Осмотр и заделка вводов через стены | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.4 | Кабельные линии в тех. подполье (подвале): |  |
| 6.4.1. | Проверка крепления защитных покровов | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.4.2. | Осмотр и заделка вводов через стены | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5 | Кабельные линии в эл.щитовой: |  |
| 6.5.1. | Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепление | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 6.5.2. | Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза) | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5.3. | Осмотр вводов в щиток распаянный | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5.4. | Проверка крепления защитных покровов | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5.5. | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.6 | Кабельные линии по фасаду: |  |
| 6.6.1. | Проверка крепления кабеля | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 6.6.2. | Проверка электрических соединений | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.6.3. | Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза) | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.6.4. | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.6.5. | Замена кабеля | При необходимости |
| - Магистральные кабельные линии: |  |  |
| 7.1 | Коллектор проходной: |  |
| 7.1.1. | Проверка кабеля | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.1.2. | Осмотр и заделка вводов через стену | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.1.3. | Проверка несущих конструкций | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.2 | Фасад: |  |
| 7.2.1. | Проверка кабеля | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.2.2. | Осмотр и заделка вводов через стену | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.3 | Подвал: |  |
| 7.3.1. | В трубах по стенам | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.3.2. | По эл.техническим лоткам | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.4 | Чердак: |  |
| 7.4.1. | В трубах по стенам | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.4.2. | На струне по стропилам (стойкам) | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5 | Воздушной прокладки: |  |
| 7.5.1. | Проверка крепления кабеля и несущей при прокладке воздухом | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.2. | Регулировка стрелы провеса | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.3. | Проверка крепления стойки и оттяжек тросовых, проверка герметичности кровли в местах крепления трубостоек | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.4. | Проверка заземлителей | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.5. | Замена кабеля | При необходимости |
| 8. Компьютерная сеть системы видеонаблюдения: |  |  |
| 8.1 | Проверка присутствия в сети всех серверов видеонаблюдения ЛЦМ и опорных узлов | Ежедневно, в начале смены |
| 8.2 | Проверка присутствия в сети всех IP-устройств опорных узлов | Ежедневно, в начале смены |
| 8.3 | Замер времени прохождения сетевых пакетов между местом администратора и видео серверами опорных узлов (с помощью программы «ping») | Ежедневно, в начале смены |
| 8.4 | Проверка сетевого соединения с серверами АРМ операторов видеонаблюдения ЦУН | Ежедневно, в начале смены |
| 8.5 | Проверка наличия видеосигнала от камер наблюдения на видеосерверах опорных узлов и ЛЦМ | Ежедневно, в начале смены |
| 8.6 | Проверка вывода изображения от видеосерверов опорных узлов и ЛЦМ на видеосерверы АРМ операторов видеонаблюдения ЦУН | Ежедневно, в начале смены |
| 8.7 | Составление отчета по результатам мониторинга объектового оборудования, уведомление отдела связи департамента тыла УМВД по г. Иваново о состоянии оборудования | Ежедневно, в течение смены |
| 8.8 | Поддержка передачи и приема видеоинформации от опорных коммуникационных узлов, её передачу на средний (ЛЦМ) и верхний (ЦУН) уровни КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново по каналам связи (выделенный VLAN на базе ВОЛС оператора связи) | Непрерывно 24 часа в сутки в течение действия контракта |
| 8.9 | Копирование и архивирование данных для долговременного хранения | По запросу заказчика |
| 9. Компьютерная сеть системы экстренной связи: |  |  |
| 9.1 | Проверка присутствия в сети всех устройств экстренной связи «Гражданин-Полиция» | Ежедневно, в начале смены |
| 9.2 | Замер времени прохождения сетевых пакетов между местом оператора и видео серверами локальных пунктов (с помощью программы «ping») | Ежедневно, в начале смены |
| 9.3 | Проверка работы телеметрии и аудио связи со всеми пунктами экстренной связи | Ежедневно, в начале смены |
| 9.4 | Проверка сетевого соединения и аудио связи с удаленным сервером оператора экстренной связи в ЦУН | Ежедневно, в начале смены |
| 9.5 | Составление отчета по результатам мониторинга объектового оборудования, уведомление отдела связи департамента тыла УМВД по г.Иваново о состоянии оборудования | Ежедневно, в течение смены |
| 9.6 | Поддержка передачи и приема видеоинформации от опорных коммуникационных узлов, её передачу на средний (ЛЦМ) и верхний (ЦУН) уровни КАИАС «Безопасный город» в г.Иваново по каналам связи (выделенный VLAN на базе ВОЛС оператора связи) | Непрерывно 24 часа в сутки в течение действия контракта |
| 9.7 | Копирование и архивирование данных для долговременного хранения | По запросу заказчика |
| 10. Мониторинг и настройка системного и специализированного программного обеспечения КАИАС «Безопасный город» |  |  |
| 10.1 | Конфигурирование специализированного программного обеспечения (СПО) GOALcity Pegal и его компонентов |  |
| 10.1.1 | Настройка вида, размеров и размещения окон видеокамер на видеомониторах | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.2 | Настройка архивов записей, режимов записи, детекторов движения | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.3 | Настройка видеоаналитических функций по интересуемым сценариям и камерам | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.4 | Настройка режимов работы управляемых камер в СПО SLED | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.5 | Экспорт записей за интересуемый период в самовоспроизводящийся архив | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.6 | Настройка реакций системы и ее элементов на входящие логические и физические события на скриптово-объектовом языке программирования «событие-реакция» SL++ | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.7 | Обновление системного и специализированного программного обеспечение GOALcity | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта, по мере выпуска обновлений производителем ООО «СпецЛаб» |
| 10.2 | Конфигурирование Комплексной системы мониторинга и управления силами и средствами |  |
| 10.2.1 | Вывод пиктограмм камеры на ГИС основу города с обозначением примерного поля зрения в виде трапеции для стационарных и окружности угла поворота для управляемых поворотных камер | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.2.2 | Занесение в БД и вывод на ГИС основу города пиктограммы подвижного объекта | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.2.3 | Занесение в БД и вывод на ГИС основу города пиктограммы подвижного объекта с осуществлением привязки объекта с прочим интегрированным СПО навигации и позиционирования | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.3 | Конфигурирование специализированного программного обеспечения (СПО) ПЭС «Гражданин-Полиция» |  |
| 10.3.1 | Настройка вида, размеров и размещения окон видеокамер на видеомониторах | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.3.2 | Настройка реакций системы и ее элементов на входящие логические и физические события на скриптово-объектовом языке программирования «событие-реакция» SL++ | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |

- Требования к подрядчику выполнения работ:

Наличие в штатном расписании не менее 3-х инженеров.

Наличие Сертификата о прохождении обучения по настройке оборудования и пуско-наладке систем аналитического видеоконтроля GOALcity, подтверждающего квалификацию и пригодность сотрудников к выполнению работ по техническому обслуживанию оборудования КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново.

Наличие оснастки и специализированного оборудования, необходимого для проведения работ.

Наличие механизированных подъемных механизмов для проведения работ на высоте более 3м.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Требования к обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту аппаратно-технических средств системы должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической документации, разрабатываемой Исполнителем.

При производстве работ необходимо руководствоваться Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М - 016- 2001 РД 153-34.0-03.150-00).

Работы в зонах категории «повышенной опасности» производятся звеном не менее двух человек.

Работы вблизи и на токоведущих частях производить с выполнением организационных и технических мероприятий.

При производстве применять соответствующие защитные средства.

Применяемые инструмент, приспособления и оснастка должны быть исправны. Применяемые измерительные приборы и оборудование должны проходить метрологическую поверку.

При работе на высоте 1 м и более от уровня пола работы выполнять со страховкой звеном из двух человек.

При выполнении работ на высоте более 3 м использовать механизированные подъемные механизмы (автовышку).

Соблюдать правила безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к обеспечению информационной безопасности:

При передаче информации КАИАС «Безопасный город» по каналам связи должна обеспечиваться защита информации в объеме функционирования системы информационной безопасности.

Должны быть реализованы меры по обеспечению сохранности архивной информации при выходе из строя оборудования или отключении электропитания.

Требования по обеспечению информационной безопасности КАИАС «Безопасный город»  могут быть изменены или уточнены по согласованию с Государственного заказчика в процессе эксплуатации.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:

По окончании каждого календарного месяца предъявление к первому требованию промежуточных результатов работ.

Предъявление результатов выполненных работ согласно рабочего план-графика.

Предъявление результата выполненных работ по требованию Заказчика.

Приемка осуществляется по акту приемки и сдачи работ с утверждением у государственного заказчика ежемесячно.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Акт приёма-передачи выполненных работ.

Итоговый акт при закрытии контракта.

- Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте заказчика:

Получить задание на выполнение работ (по телефону или в письменном виде).

Расписаться в "Журнале выдачи заданий" при наличии записи.

Произвести подборку запасных частей и материалов, инструментов (приспособлений), средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения данного вида работ.

Предупредить тыл УМВД России по городу Иваново о характере и месте проведения работ.

При необходимости получить ключи от технического помещения, где установлено обслуживаемое оборудование.

Отчитаться об исполнении работ и сделать записи в "Журнале учёта выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и контроля технического состояния КАИАС «Безопасный город».

Сдать демонтированное оборудование (узлы), привести в порядок инструменты (приспособления, оснастку).

Произвести запись о выполнении задания в "Журнале выдачи заданий".

Заказчик:_________/_____________			              Подрядчик: ______________ И.К. Василевич

Обоснование максимальной цены контракта

Результаты изучения рынка:

| Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Цена участника исследования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 | № 2 | № 3 |
| Техническое обслуживание и проведение регламентных работ городской системы видеонаблюдения «Безопасный город» | месяц | 550 000 | 520 000 | 500 000 |

Вывод: максимальная цена контракта в размере 500 000,00 рублей.

Начальник управления внутренних дел по городу Иваново                                        И.К. Василевич