- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Проект разработан на основании письма-заказа и исходных данных, представленных заказчиком в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Согласно  договора 12/12 от 07 февраля  2012г.: «Капитальный ремонт актового (обеденного) зала МБОУ СОШ №18, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А» представлены  результаты работы, а именно:  обмеры; архитектурно-строительные решения; внутреннее электроснабжение; отопление; дизайн проект зала.

Документация согласно договора 12/12 от 07 февраля  2012г.: «Капитальный ремонт актового (обеденного) зала МБОУ СОШ №18, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А»  соответствует требованиям экологических, санитарных, гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при  соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                        Балдин И.А.

2. Архитектурно-строительные решения

Капитальному ремонту подлежит актовый (обеденный) зал МБОУ СОШ №18, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 6а. Также ремонту подлежит сцена, и коридоры, расположенные смежно с обеденным залом.

Высота помещения столовой до несущих конструкций составляет 3,9 м (до балки), до плит перекрытия- 5м, до подвесного потолка - 4,5 м. Высота коридоров – 3 м. Стены здания : наружные - кирпичные, толщиной 640 мм, внутренние- кирпичные, толщиной 380 мм. Существующие перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм.

Проектом предусмотрена замена деревянных оконных блоков на пластиковые в соответствии со спецификацией элементов заполнения проемов. Низ оконных проемов при замене закладывается кирпичом ( по просьбе заказчика) для защиты стен от атмосферных осадков , в виду того, что с наружной стороны примыкает кровля.

В зоне обеденного зала проектом предусматривается возведение декоративной перегородки из ГКЛО на металлическом каркасе.

Проектом предусматривается установка дополнительной деревянной лестницы на сцену. Две ниши, расположенные в кирпичной наружной стене со стороны сцены, закладываются утеплителем из минеральной ваты с последующей зашивкой ГКЛ и окрашиваются высококачественной водоэмульсионной краской.

Проектом предусмотрен подвесной потолок Armstrong из несгораемых плит, также часть потолков выполняется из зеркальных плит ( алюминий) фирмы Невал, и водоэмульсионная окраска.

В местах установки радиаторов и прохождения труб отопления предусматривается установка защитных экранов из ДВП.

В существующем дверном проеме, выходящим на эвакуационную лестницу, предусматривается разбор кирпичной кладки и расширение дверного проема в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности. На путях эвакуации предусматривается установка металлических дверей с отделкой из МДФ.

По периметру помещений предусматривается замена деревянных плинтусов на пластиковые.

Покрытие пола обеденного (актового) зала- линолеум износостойкий , нескользкий, пожаробезопасный.  Класс В2, РП2, Д3, Т2. В коридорах - покрытие существующее, и замене не подлежит.

Покрытие пола сцены – огнезащитный лак Стабитерм. Перед нанесением огнезащитного лака необходимо произвести очистку от краски. Затем необходимо выполнить последовательно шпатлевание, циклевку и шлифовку существующего дощатого настила.  Отделка стен - высококачественная влагостойкая водоэмульсионная окраска. В зоне раздаточной предусматривается облицовка стен – керамической плиткой.

При замене оконных блоков предусматривается демонтаж и замена подоконных досок и сливов из оцинкованной кровельной стали.

3. Электроснабжение

Электроснабжение актового (обеденного) зала МБОУ СОШ №18, расположенной  по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А запроектировано от существующего щита освещения ЩО-3. Проект электроснабжения на напряжении 380/220 В с системой заземления TN-С-S разработан на основании следующих исходных данных:

- архитектурно-строительных чертежей данного объекта.

Проект электроснабжения выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных и руководящих материалов.

3.2 Категория  электроприемников, электрические нагрузки, учет электроэнергии

Электроприемники объекта по обеспечению надежности электроснабжения  относятся к потребителям II категории.

Проектируемая  мощность                       6,44 кВт.

Точка подключения – существующий щит освещения ЩО-3.

Расчетный  учет потребляемой электроэнергии электроприемниками актового (обеденного) зала – существующий и выполняется в ВРУ школы.

3.3 Внутреннее электрооборудование

Существующий щит освещения ЩО-3, от которого осуществляется питание электроприемников актового (обеденного) зала, расположен у входа в зал на высоте 1,8 м до верха щита. Щит новый типа ЩРв-24з, он укомплектован защитной панелью, замком, DIN-рейкой, шинкой РЕN. Данный проект не предусматривает замену питающей линии от ВРУ. От ЩО-3, кроме электроприемников актового зала, питаются также электроприемники кабинета психолога и бытовки, поэтому замена шинки PEN  на N и РЕ не возможно.  На вводе существующий автомат заменяется на выключатель нагрузки (что соответствует ГОСТу на распределительные щиты), на отходящих группах освещения  установлены  однополюсные автоматические выключатели, на группах штепсельных розеток - двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели типа АД12М. Для дистанционного управления освещением на группах освещения зала, подсветки сцены, прожекторов устанавливаются контакторы. Групповая  сеть запроектирована кабелем ВВГнг-LS-0,66 расчетного сечения с прокладкой в ПВХ трубах за негорючим подшивным потолком по негорючему основанию, в бороздах кирпичных стен и без труб в пустотах плит перекрытия. При нарезке кабелей и труб их длину уточнить по месту.

Электросети выбраны согласно ПУЭ по условиям допустимого нагрева, потерь напряжения и соответствия выбранных сечений токам аппаратов защиты. Согласно СНиП 23.05-95* “Естественное и искусственное освещение” проектом предусмотрена сеть общего рабочего освещения и аварийного освещения. Для безопасной эвакуации людей над выходами устанавливаются световые указатели «Выход» со встроенной аккумуляторной батареей. Светильники аварийного освещения существующие, установлены на стене, укомплектованы аккумуляторными батареями. При проведении ремонтных работ выполнить демонтаж светильников аварийного освещения с последующим монтажем после чистовой отделки стен.

Нормы освещенности, тип светильников, их расположение и высота установки показаны на планах. В качестве источников света приняты люминесцентные лампы.  Напряжение на лампах 220В. Управление освещением местное. Управление общим освещением зала, дополнительной подсветкой сцены, прожекторами подсветки зала осуществляется при помощи кнопочных постов, установленных у входа в зал.

Пожарная сигнализации и система оповещения о пожаре в зале существующие.

Электробезопасность людей обеспечивается применением РЕ проводников, соединенных с РЕN шинкой  ЩО-3.

При производстве электромонтажных работ марка проводов и кабелей, тип оборудования, способ монтажа могут быть изменены при условии соблюдения ПУЭ.

Все работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06.85 организацией, имеющей лицензию на выполнение данных видов работ.

4. Решения по отоплению

Настоящим разделом предусматривается капитальный ремонт системы отопления актового (обеденного) зала школы №18.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, на основании архитектурно-строительных чертежей.

Действующие нормы:

СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

СНиП 31-06-2009 “Общественные здания и учреждения”;

СанПиН 2.4.21178-02- “Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях“.

Расчетная температура для проектирования системы отопления принята:

- наружного воздуха   Тн=-30оС

- внутреннего воздуха  - в соответствии с действующими нормами.

Система отопления помещений – существующая, двухтрубная с нижней разводкой.

Проектом предусматривается замена существующих трубопроводов и приборов отопления:

трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и чугунные радиаторы МС-140-500 на новые аналогичные.

Удаление воздуха из приборов отопления осуществляется воздухоспускными кранами, установленными в верхних точках.

Система вентиляции актового зала – существующая.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.