| Электроснабжение Электроснабжение актового (обеденного) зала МБОУ СОШ №18, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А запроектировано от существующего щита освещения ЩО-3. Проект электроснабжения на напряжении 380/220 В с системой заземления TN-С-S разработан на основании следующих исходных данных: - архитектурно-строительных чертежей данного объекта. Проект электроснабжения выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных и руководящих материалов. Категория электроприемников, электрические нагрузки, учет электроэнергии Электроприемники объекта по обеспечению надежности электроснабжения относятся к потребителям II категории. Проектируемая мощность 6,44 кВт. Точка подключения – существующий щит освещения ЩО-3. Расчетный учет потребляемой электроэнергии электроприемниками актового (обеденного) зала – существующий и выполняется в ВРУ школы. Внутреннее электрооборудование Существующий щит освещения ЩО-3, от которого осуществляется питание электроприемников актового (обеденного) зала, расположен у входа в зал на высоте 1,8 м до верха щита. Щит новый типа ЩРв-24з, он укомплектован защитной панелью, замком, DIN-рейкой, шинкой РЕN. Данный проект не предусматривает замену питающей линии от ВРУ. От ЩО-3, кроме электроприемников актового зала, питаются также электроприемники кабинета психолога и бытовки, поэтому замена шинки PEN на N и РЕ не возможно. На вводе существующий автомат заменяется на выключатель нагрузки (что соответствует ГОСТу на распределительные щиты), на отходящих группах освещения установлены однополюсные автоматические выключатели, на группах штепсельных розеток - двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели типа АД12М. Для дистанционного управления освещением на группах освещения зала, подсветки сцены, прожекторов устанавливаются контакторы. Групповая сеть запроектирована кабелем ВВГнг-LS-0,66 расчетного сечения с прокладкой в ПВХ трубах за негорючим подшивным потолком по негорючему основанию, в бороздах кирпичных стен и без труб в пустотах плит перекрытия. При нарезке кабелей и труб их длину уточнить по месту. Электросети выбраны согласно ПУЭ по условиям допустимого нагрева, потерь напряжения и соответствия выбранных сечений токам аппаратов защиты. Согласно СНиП 23.05-95* “Естественное и искусственное освещение” проектом предусмотрена сеть общего рабочего освещения и аварийного освещения. Для безопасной эвакуации людей над выходами устанавливаются световые указатели «Выход» со встроенной аккумуляторной батареей. Светильники аварийного освещения существующие, установлены на стене, укомплектованы аккумуляторными батареями. При проведении ремонтных работ выполнить демонтаж светильников аварийного освещения с последующим монтажем после чистовой отделки стен. Нормы освещенности, тип светильников, их расположение и высота установки показаны на планах. В качестве источников света приняты люминесцентные лампы. Напряжение на лампах 220В. Управление освещением местное. Управление общим освещением зала, дополнительной подсветкой сцены, прожекторами подсветки зала осуществляется при помощи кнопочных постов, установленных у входа в зал. Пожарная сигнализации и система оповещения о пожаре в зале существующие. Электробезопасность людей обеспечивается применением РЕ проводников, соединенных с РЕN шинкой ЩО-3. При производстве электромонтажных работ марка проводов и кабелей, тип оборудования, способ монтажа могут быть изменены при условии соблюдения ПУЭ. Все работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06.85 организацией, имеющей лицензию на выполнение данных видов работ. Ю |  |  |  |  |  | 12/12- ЭО. ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12/12- Э.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |