| Электроснабжение Электроснабжение спортивного зала МБОУ СОШ №18, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А запроектировано от существующих щитов. Проект электроснабжения на напряжении 380/220 В с системой заземления TN-С-S разработан на основании следующих исходных данных: - архитектурно-строительных чертежей данного объекта. Проект электроснабжения выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных и руководящих материалов. Категория электроприемников, электрические нагрузки, учет электроэнергии Электроприемники объекта по обеспечению надежности электроснабжения относятся к потребителям II категории. Проектируемая мощность 13,4 кВт. Расчетный учет потребляемой электроэнергии электроприемниками спортивного зала – существующий и выполняется в ВРУ школы. Внутреннее электрооборудование Электроосвещение спортивного зала и вспомогательных помещений осуществляется от существующего щита освещения ЩО-9, розеточная сеть спортивного зала запитана от существующего силового щита ЩС-7. На отходящих группах освещения в ЩО-9 установлены однополюсные автоматические выключатели и контактор для дистанционного управления освещением спортивного зала. Кнопочный пост для включения освещения устанавливается у входа в зал. На отходящей группе штепсельных розеток в ЩС-7 устанавливается двухполюсный дифференциальный автоматический выключатель типа АД12М. Групповые сети запроектированы кабелем ВВГнг-LS-0,66 расчетного сечения с прокладкой в кабель-канале по стенам на высоте 3 м, по балкам. Опуски к выключателям и штепсельным розеткам выполнить скрыто в ПВХ трубе в бороздах кирпичных стен. Электропроводку в с/у и душевой выполнить скрыто в ПВХ трубе в штрабах кирпичных стен. При нарезке кабелей, труб и кабель-каналов их длину уточнить по месту. Электроснабжение приточных установок осуществляется от ВРУ школы с резервной группы РП-I. В электрощитовой устанавливается силовой щит РП-III на вводе c выключателем нагрузки и магнитным пускателем, для автоматического отключения вентиляции при пожаре, на две отходящие группы для питания приточной установки и вытяжной вентиляции. Время работы вентсистем переодическое, только во время проведение занятий, что не повлечет увеличения общего разрешенного лимита мощности школы. После выполнения монтажа вентсистем выполнить неодходимо выполнить подачу сигнала от прибора пожарной сигнализации на контакт магнитного пускателя для автоматического отключения вентиляции при пожаре. Электросети выбраны согласно ПУЭ по условиям допустимого нагрева, потерь напряжения и соответствия выбранных сечений токам аппаратов защиты. Согласно СНиП 23.05-95* “Естественное и искусственное освещение” проектом предусмотрена сеть общего рабочего освещения. Для безопасной эвакуации людей над выходом из зала устанавливается световой указатель «Выход» со встроенной аккумуляторной батареей. Нормы освещенности, тип светильников, их расположение и высота установки показаны на планах. В качестве источников света приняты люминесцентные лампы. Напряжение на лампах 220В. Управление освещением вспомогательных помещений местное. Пожарная сигнализации и система оповещения о пожаре в спортивном зале существующие. Электробезопасность людей обеспечивается применением РЕ проводников, соединенных с РЕN шинками ЩО-9, ЩС-7 и с РЕ шинкой РП-III. В душевой трубы холодной и горячей воды выполнены из полипропилена, душевой поддон - из акрила, поэтому дополнительная система уравнивания потенциалов не выполняется. При производстве электромонтажных работ марка проводов и кабелей, тип оборудования, способ монтажа могут быть изменены при условии соблюдения ПУЭ. Все работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06.85 организацией, имеющей лицензию на выполнение данных видов работ. Ю |  |  |  |  |  | 13/12- ЭО. ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13/12- Э.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |