- Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта

капитального строительства

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля
2008 года N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности”     в     основу     обеспечения     пожарной     безопасности
реконструируемого здания заложен системный
комплекс    организационных    мероприятий    и    технических    средств,
направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных
факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:

  - предотвращение пожара;

  - ограничение распространение пожара;

  - обеспечение безопасной эвакуации людей;

  - противопожарной  защиты  техническими  средствами  пожарной
безопасности;

  - организационно-технические   мероприятия   по   предотвращению
пожара в процессе эксплуатации здания.

Для    объекта    разработаны    требования    безопасности,    условия применения средств и систем обеспечения пожарной безопасности на стадиях проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов.

Система предотвращения пожара в реконструируемом здании, пожары
в котором могут привести к массовому поражению людей, находящихся на
объекте и окружающей территории, опасными и вредными факторами, а
также  опасными  факторами  пожара и их  вторичными  проявлениями,
предусматривается с обеспечением минимально возможной вероятности
возникновения пожара и обеспечивается:

- применением пожаробезопасных строительных материалов;

- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-
технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и
сертификацию;

- привлечением организаций, имеющих соответствующие опыт и лицензию, для осуществления   проектирования,   монтажа,   наладки,   эксплуатации  и технического обслуживания систем противопожарной защиты;

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий
по предотвращению пожара в процессе эксплуатации здания.

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом
объемно-планировочных  и  конструктивных  решений  здания,  а  также
применением комплекса систем и средств противопожарной защиты.

В систему противопожарной защиты зданий входят:

а) Объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие: -   разделение   помещений   различных   классов   функциональной пожарной опасности;

-	ограничение возможностей распространения пожара и его опасных
факторов по зданию и за его пределы;

-	обеспечение безопасной и своевременной эвакуации людей из
здания;

-	защиту людей, находящихся в здании, от опасных факторов пожара.

б)	Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций,
отделочных материалов, разработку мероприятий по огнезащите горючих
материалов и конструкций, инженерных коммуникаций.

в)	Устройства, ограничивающие распространение огня и дыма и
других опасных факторов пожара (противопожарные преграды и др.).

г)	Наружное  противопожарное водоснабжение;

д)	Комплекс систем противопожарной защиты здания включающий:

-	противодымную защиту путем установкой в лестничных клетках и на входах в коридоры дверей с уплотнением в притворах и приборами для самозакрывания, остекленных оконных проемов в помещениях с постоянным пребыванием людей;

-	автоматическую пожарную сигнализацию;

-	систему оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей.

е)	Комплекс    организационных    и    технических    решений    по
обеспечению действий пожарных подразделений по обеспечению тушения
пожара и эвакуации людей:

-	организация проездов для пожарной техники;

-	обеспечение доступа пожарных в здание и на кровлю в зависимости от технических возможностей пожарных подразделений.

Основными  вопросами  при  обеспечении  пожарной  безопасности проектируемого здания является приоритетность требований, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре, по сравнению с другими противопожарными требованиями.

Определяются  необходимые  системы  и  технические  решения
обеспечения пожарной безопасности для здания, включая алгоритм их
работы, автоматизации и блокировки, а также обеспечение автономной
работы каждой системы в случае повреждения сблокированных систем или оборудования.

При  работе  систем  противопожарной  защиты  обеспечивается
возможность:

- безопасной эвакуации людей до наступления угрозы их жизни от
воздействия опасных факторов пожара;

- защита сооружения от пожара;

- проведение тушения и спасательных работ;

- сохранение работоспособности систем противопожарной защиты в
помещениях, смежных с помещениями, в которых произошел пожар;

- защитой людей на путях эвакуации с использованием объемно-
планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий;

- проектированием безопасных эвакуационных путей в пределах
помещений    и    эвакуационных    выходов    из    помещений    без    учета применяемых в них средств противопожарной защиты;

- за      пределами      помещений      защита      путей      эвакуации предусматривается из условий обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса     конструктивной    пожарной    опасности     здания,    количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом;

- регламентацией  пожарной  опасности  строительных  материалов
поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений;

- ограничение связи с помещениями иных классов функциональной
пожарной опасности;

- разработка и реализация в проекте мероприятий, необходимых для
защиты людей при пожаре с учетом наиболее вероятных опасных факторов пожара наиболее вероятных классов;

- ограничение распространение опасных факторов пожара на пути
эвакуации.

Настоящий раздел направлен на выполнение обязательных требований пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности утвержденных в установленном порядке.

2. Описание и обоснования противопожарных расстояний между зданиями,  сооружениями и наружными установками, обеспечивающие пожарную безопасность объектов капитального строительства

Проект переоборудования части помещений детского сада комбинированного вида N 193 под групповую ячейку, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Полевая, д. 61 осуществляется в существующих границах здания в связи с этим противопожарные расстояния не рассматриваются.

3. Описание   и  обоснования  проектных  решений   по   наружному противопожарному водоснабжению, проездам и подъездам для пожарной техники

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения принимается существующий наружный противопожарный водопровод с установленными ПГ. При ориентировочном объеме здания не более 5.000м.куб.  согласно статьи 68 п.п. 6, 17 табл.8 ФЗ-№123 принимаемый расход составляет 10 л/с и должен осуществляться от 1 ПГ.

Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий согласно статьи 68 ФЗ-№123.

Расстояние от пожарных гидрантов до реконструируемого объекта должно быть не более 200 м (п.9.11 СП 8.13130.2009). Для ориентировки подразделений противопожарной службы предусматриваются указатели типового образца установленные у места расположения пожарных гидрантов по ГОСТ Р 12.4.026-2001. Указатели размещаются на высоте 2-2,5 м на опорах или углах зданий (п. 90 ППБ 01-03) и в ночное время освещаются (п.4.8 СП 31-110-2003, п.7.1.56 ПУЭ).

Продолжительность тушения пожара приниматься 3 ч. п.6.3 СП 8.13130.2009.

Наружное пожаротушение предусматривается силами пожарных подразделений ПЧ №1 и ПЧ№9 расположенные на расстоянии времени прибытия не более 10 мин, что соответствует требованиям статьи 76 п.1 № 123-ФЗ.

Пожарная безопасность генерального плана

Пожарные проезды существующие и данным разделом не рассматриваются.

Противопожарные разрывы

Так как реконструкция помещений осуществляется в существующих границах объекта, противопожарные разрывы до соседних объектов существующие, и в данном разделе не рассматриваются.

4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Здания и сооружения в соответствии с пожарно-технической классификацией подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Класс функциональной пожарной опасности здания и сооружения и его частей определяется их назначением и особенностями размещаемых в них технологических процессов.

Класс конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов.

Функциональная пожарная опасность групп помещений здания:

- Ф 1.1 детское дошкольное заведения.

(статья 32 № 123-ФЗ).

Конструктивные решения

Принимаемые строительные конструкции должны удовлетворять требуемым показателям для зданий II степени огнестойкости согласно статьи 87 табл.21 ФЗ-№123.

| Предел огнестойкости строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий |  | Строительные конструкции лестничных клеток |  |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утепли-телем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| II | R 90 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |

Здание имеет II степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, что обеспечивается показателями огнестойкости основных несущих и ограждающих строительных конструкций:

Здание каркасное - железобетонные колонны. Наружные и внутренние стены - железобетонные стеновые панели. Перекрытие железобетонное

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций реконструируемого объекта принимается согласно табл.22 №123-ФЗ.

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной опасности строительных конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стержне-вые элементы (колонны, ригели, фермы) | Наружные стены с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках |
| C0 | K0 | K0 | K0 | K0 | K0 |

Пожарная опасность заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков), не нормируется за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах (п.3 ст.87 №123-ФЗ).

Освещение помещений с пребыванием людей предусматривается через остекленные оконные проемы в наружных стенах.

5. Описание и обоснования проектных решений по обеспечению безопасности людей при пожаре.

Требования настоящего раздела направлены на:

- своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей;

- спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара;

- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей (статья 89 ФЗ-№123).

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации (статья 134 ФЗ-№123).

Эвакуационные выходы

Для обеспечения эвакуации людей при пожаре считать эвакуационными  выходы, если они ведут (статья 89 №123-ФЗ):

а) из помещений первого этажа наружу:

непосредственно;

через коридор;

б) в соседнее помещение расположенное на том же этаже обеспеченное выходами, указанными в пунктах а и б.

Эвакуационные выходы предусматриваются рассредоточено через тамбур непосредственно наружу.

Ширина выходов из помещений с количеством пребываемых не более 15 человек принимается 0.8м ( при большем количестве 1,2м), высотой не менее 1.9м согласно п.4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009.

Ширина основных эвакуационных проходов (коридоров) принимается от 1,3м высотой не менее 2м согласно п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания (помещения), за исключением помещений с одновременным пребыванием менее 15 человек согласно п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.

В полу на путях эвакуации не предусматривается перепадов высот менее 45см и выступов, за исключением порогов в дверных проемах (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009).

В местах перепада высот предусматриваются ступени с количеством не мене 3-х или пандусы с уклоном не более 1:6 (п.4.3.4 СП 1.13130.2009).

В коридорах на путях эвакуации не предусматривается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2м, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и ПК (п.4.3.3 СП 1.13130.2009).

Из групповой ячейки предусматривается 2 эвакуационных выхода согласно п.5.2.12 СП 1.13130.2009.

Протяженность путей эвакуации

Протяженность путей эвакуации соответствует требованиям п. 5.2.23 СП 1.13130.2009

Из помещений расположенных между эвакуационными выходами не более 20м.

Требования к отделочным материалам на путях эвакуации

Отделочные и облицовочные материалы для путей эвакуации и в зальных помещений должны иметь сертификаты пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 134 табл.28, 29 ФЗ - №123.

На путях эвакуации

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Этажность и высота здания | Класс пожарной опасности материала, не более указанного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков |  | для покрытия полов |  |
|  |  | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе |
| Ф 1.1 | Вне зависимости от высоты | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |

В зальных помещениях

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Вместимость зальных помещений, человек | Класс материала, не более указанного |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков | для покрытий полов |
| Ф 1.1 | Более 15 но не более 300 | КМ1 | КМ2 |
|  | Не более 15 | КМ3 | КМ4 |

Классы пожарной опасности строительных материалов

| Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д1 | Д3+ | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | - | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространение пламени по поверхности для покрытия полов | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |

Полы

- в кабинетах 1, 2, 6, 8 линолеум с классом пожарной опасности не выше КМ2.

Ведомость отделки помещений представлена в разделе АС графической части проектной документации. Сертификаты пожарной безопасности на отделочные и облицовочные материалы представляются подрядной организацией перед началом строительства с учетом требований пожарной безопасности установленными техническими регламентами.

Все эвакуационные выходы обозначаются светоуказателями с автономным источником питания (п. 7.65 СНиП 23-05-95). Применяемые светильники соответствуют требованиям ПУЭ и НПБ 249-97.

Эвакуационное освещение согласно п. 7.62 СНиП 23-05-95 предусматривается:

- в местах, опасных для прохода людей;

- в проходах, коридорах, служащих для эвакуации людей.

Проектом предусмотрена сеть общего рабочего, аварийного и ремонтного освещения. Светильники аварийного освещения выделены из числа светильников рабочего освещения и могут быть использованы для дежурного освещения. Светильники аварийного освещения и световые  указатели “Выход” запитываются от щитка аварийного освещения.

Для обеспечения безопасной эвакуации рекомендовано оснащение групповой ячейки средствами индивидуальной защиты.

6. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

В соответствии со ст.90 №123-ФЗ зданиях, сооружениях и строениях должна быть обеспечена возможность деятельность пожарных подразделений, путем устройства конструктивных, объемно-планировочных и организационно технических решений, которыми являются:

-к объекту предусмотрены подъезды для пожарных автомобилей со всех сторон (ст.67 п.1 N 123-ФЗ). Проезды для пожарных машин существующие и данным разделом не рассматриваются.

Для обеспечения пожарной безопасности в зданиях и создания условий успешного тушения возможного пожара в процессе строительства и эксплуатации соответствующим распорядительным документом должен быть установлен соответствующий противопожарный режим (п. 15 ППБ 01-03) включающий в себя:

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и в случае аварийной ситуации;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

- правила вызова пожарной охраны;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия.

Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

При выполнении требований технических регламентов и нормативных документов по пожарной безопасности возможно прибытие пожарных подразделений за  нормативное время согласно статьи 76 п.1 №123-ФЗ за нормативное время 10мин.

8. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений и оборудования, а также наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Здания общественного назначения согласно п.1.1 СП 12.13130.2009 не относятся к категорируемым по взрывопожарной и пожарной опасности.

8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

В соответствии с табл. А.1, А.3 СП 5.13130.2009 помещения общественного назначения не подлежат оборудованию системами автоматического пожаротушения, но подлежат оборудованию автоматическими установками пожарной сигнализацией. Проектные решения по оборудованию групповой ячейки системами АУПС и СОУЭ разрабатывается специализированной организацией по отдельному договору.

9. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

Автоматической пожарной сигнализацией защищаются все помещения здания, за исключением санузлов, лестничных клеток.

Основными функциями установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения являются:

- прием информации и от извещателей пожарной сигнализации и регистрация загорания на пульте контроля и управления;

- передача  тревожного сигнала в помещение  c круглосуточным дежурным персоналом;

- формирование командных импульсов на управление системами и устройствами при пожаре;

- включение свето-звуковых оповещателей «Выход».

Согласно п.13.1.12 СП 5.13130.2009 в защищаемых помещениях предусматривается установка дымовых пожарных извещателей, для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:

- основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма;

- в защищаемых помещениях возможно присутствие людей.

Для передачи сигнала в ручном режиме предусматривается установка ручных извещателей типа ИПР на путях эвакуации.

Ручные пожарные извещатели устанавливаемые в здании служат для включения: системы оповещения при пожаре, систем внутреннего противопожарного водопровода п.14.1,14.2 СП 5.13130.2009.

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения, или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.

Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на потолках защищаемых помещений, а также за подвесными потолками при наличии в них открыто проложенных кабелей за исключением одиночных осветительных проводов и кабелей.

Согласно ПУЭ, установки пожарной сигнализации, оповещения при пожаре, систем противопожарной защиты в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории, поэтому электропитание установки осуществляется от двух независимых источников:

– ~ 220В от отдельного автомата, установленного в групповом щите освещения;

– от источника бесперебойного питания.

В качестве резервного источника питания используются герметичные аккумуляторные батареи.

Согласно п 4.1 СП 5.13130.2009 кабельные линии систем противопожарной защиты выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов(нг-HFFR).

Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны формировать сигналы управления:

а)для включения средств оповещения и управления эвакуацией — за время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара.

На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.

При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.

СОУЭ предусматривает оповещение, с подачей управляющего сигнала на технологическое оборудование (системы вентиляции).

Для указателей выходов предусматривается установка световых табло с надписью «ВЫХОД» на путях эвакуации.

Громкоговорители устанавливаются  во всех помещениях с постоянным или временным пребыванием людей (в коридорах, служебных, технических помещениях). Громкоговорители подключаются к сети без разъемов и не имеют регуляторов громкости.

Аппаратура оповещения имеет возможность включения:

- автоматически при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации;

- дежурным персоналом в ручном режиме.

Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения. Аварийное (эвакуационное) освещение предусматривается на опасных для прохода людей участках: в проходах, где выход из помещений при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма. .

К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели:

— эвакуационных выходов;

— мест установки огнетушителей;

— мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения).

Молниезащита производиться в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Порядок определения необходимого количества первичных средств пожаротушения, их учета, контроля и использования устанавливается приложением 3 ППБ-01-03.

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения учитывались физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь помещений.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей производился в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно СП 9.13130.2009:

| #G0Класс пожара | Характеристика класса | Подкласс пожара | Характеристика подкласса | Рекомендуемые средства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Горение твердых веществ | А1 | Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, древесина, бумага, уголь, текстиль) | Вода со смачивателями, пена, хладоны, порошки типа АВСЕ |
|  |  | А2 | Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (каучук, пластмассы) | Все виды огнетушащих средств |

На объекте возможны пожары классов А1, А2.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах предусматривается использовать передвижные огнетушители.

При выборе огнетушителей с соответствующим температурным пределом использования, учитывались климатические условия эксплуатации здания.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и заряженного ОТВ

| #G0Класс пожара | ОГНЕТУШИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водные |  | Воздушно- эмульсионные |  | Воздушно-пенные |  | Воздушно-пенные с фторсодержащим зарядом | По- рош- ковые | Угле- кислот- ные | Хладо- новые |
|  | с рас- пылен- ной струей | с тонко- распы- ленной струей | с распы- ленной струей | с тонко- распы- ленной струей | пена низкой крат- ности | пена средней крат- ности |  |  |  |  |
| А | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | + | ++ | 1 ++ | + | + |
| В | - | + | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | ++ |
| С | - | - | - | - | - |  | - | +++ | + | + |
| D | - | - | - | - | - |  | - | +++ | - | - |
| Е | - | + | - | ++ | - |  | - | ++ | +++ | ++ |

1 - Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ.

2 - Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи.

3 - При условии соблюдения требований по электробезопасности ГОСТ Р 51017 или #M12293 0 1200027410 3271140448 4294967276 244162581 247265662 4291740088 557313239 2960271974 2851215321ГОСТ Р 51057#S.

4 - Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.

Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; + огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; - огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса.

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009#S (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по #M12293 0 1200026571 3271140448 4294967276 24256 80 1845977269 247265662 4293218086 557313239ГОСТ 12.4.026#S и располагаться на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (#M12291 1200003611ГОСТ 12.4.009#S).

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил#S, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений.

Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью л |  |  | Хладоновые огнетушители вместимостью 2(3) л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5(8) |
| Общественные здания | 800 | А | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | - | - | 4+ |
|  |  | (Е) | - | - | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ |

Рекомендуемое количество огнетушителей марок ОП-5-1шт.

Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания (в том числе в кожухах и шахтах) должны уплотняться негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

Транзитные воздуховоды за пределами обслуживаемого этажа, выделенного противопожарными преградами, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EJ 30.

Для ограничения распространения продуктов горения при пожаре по воздуховодам и коллекторам общих систем вентиляции и кондиционирования здания следует предусматривать:

а) установку противопожарных клапанов на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору;

б) установку в воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград противопожарных клапанов с электромеханическим приводом и нормируемым пределом огнестойкости не менее:

-	EI 60- при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI (EI) 60 и более;

-        ЕI 45 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды ЕI 45;

-    в других случаях огнезадерживающие клапаны предусматриваются не менее предела огнестойкости воздуховода, для которого они предназначены, но не менее ЕI 15;

в) воздуховоды класса П (плотные), коллекторы, звуко- и теплоизоляция - из негорючих материалов.

Противопожарные клапаны должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

Управление противопожарными клапанами предусматривается с трех точек управления согласно (п.12.4 СНиП 41-01-2003)

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания (в том числе в кожухах и шахтах) должны уплотняться негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции (п. 7.11.15 СНиП 41-01-2003).

10. Описание размещения, управления, взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития

Технические средства противопожарной защиты (ТСПЗ):

1) включают в себя АУПС, СОУЭ, НПВ.

2) формируют сигналы управления для:

-аварийным (эвакуационным) освещением, звуковым оповещением;

- систем вентиляции при пожаре;

-системой оповещения при пожаре.

Принцип управления ТСПЗ:

-включается система оповещения;

-включается аварийное (эвакуационное) освещение;

-отключаются системы вентиляции;

-закрываются противопожарные клапаны.

11. Описание организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта капитального строительства

Для обеспечения противопожарной безопасности при строительстве, эксплуатации помещений объекта и территории, соответствующим распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим (п. 15 ППБ 01-03) включающий в себя:

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- в здании и на территории должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей и техники в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре;

- на объекте в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, безопасной остановке технологического оборудования по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; назначить ответственных за пожарную безопасность основных функциональных блоков здания, административных и других помещений;

- определить организацию, осуществляющую техническое обслуживание установок пожарной автоматики и имеющую соответствующую лицензию;

- определить организацию, порядок и сроки проведения осмотра помещений в конце рабочего дня (смены) по вопросам пожарной безопасности, а также порядок ведения и хранения журнала осмотра;

- составить и утвердить список сотрудников, которые, с учетом занимаемых должностей, должны проходить пожарно-технический минимум;

- разработать и утвердить руководством положение об учете, содержании и испытаниях: технологических установок, ВПВ, автоматической пожарной сигнализации и оповещения, первичных средств пожаротушения;

- порядок, нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и материалов;

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар, взрыв или аварию;

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

- правила вызова пожарной охраны;

- порядок эвакуации пребывающих в здании людей, материальных ценностей;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

- порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Организация пожарной охраны

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими решениями и организационными мероприятиями, а именно:

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или специальных;

-применением конструкций с нормируемыми показателями пожарной опасности;

- применением отделочных материалов с нормируемыми показателями по пожарной опасности;

- обеспечение помещений системами автоматического обнаружения и тушения пожара;

-нормативным количеством и конструктивным исполнением эвакуационных путей и выходов;

- своевременным оповещением посетителей, в случае возникновения пожара;

Тушение возможного пожара согласно №123-ФЗ обеспечивается с помощью:

- наружного пожаротушения;

- локальных систем пожаротушения.

Для привлечения работников к работе по предупреждению и борьбе с пожарами создаются пожарно-технические комиссии (п. 9 ППБ 01-03), основными задачами которых являются:

-обнаружение пожара в его начальной стадии и вызов пожарной охраны;

- оповещение обслуживающего персонала;

-принятие мер к остановке технологического процесса и эвакуации людей;

-принятие мер к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

-оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

12. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется)

Данным разделом предусматривается выполнение обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности для реконструируемого объекта.

Согласно статьи 6 п.3, статьи 151 п.1 №123-ФЗ расчет пожарных рисков не требуется.

13. Литература

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 18.11.1994) с учетом изменений № 122-ФЗ от 22.08.2004г.

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (принят ГД ФС РФ 15.12.2002).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

- ГОСТ 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

- ГОСТ Р 12.1.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».

- СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

- СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

- СП 6.13130.2009 «Электрооборудование».

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

- СП 9.13130.2009 «Огнетушители».

- СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» с учетом Пособия МДС 21-1-98 «Предотвращение распространения пожара».

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Правила устройства электроустановок Минэнерго. (ПУЭ 7 издание).

- НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

- CO-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».