ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЕШЕНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Настоящим разделом предусматривается переоборудование систем отопления и вентиляции части помещений детского сада. Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, на основании архитектурно-строительных чертежей и технологического задания.

Действующие нормы:

СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

СНиП 31-06-2009  “Общественные здания и сооружения”;

СанПиН 2.4.1.2660-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений”.

Расчетная температура для проектирования системы отопления и вентиляции принята :

- наружного воздуха   Тн=-30оС

- внутреннего воздуха  - в соответствии с действующими нормами.

Система отопления помещений  – существующая, однотрубная, горизонтальная, с нижней разводкой.

В проекте предусмотрена замена существующих трубопроводов стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и нагревательных приборов. Трубопроводы системы отопления  выполняются из стальных водогазопроводных, нагревательные приборы – секционные чугунные радиаторы “МС-140М2-500”.

На подающей подводке прибора отопления устанавливается термостатический клапан RA-G фирмы “Danfoss”. В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны.

Трубопроводы системы отопления проложить скрыто, закрыв плинтусами.

Приборы отопления закрыть декоративными экранами.

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки коммуникаций предусмотреть негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

Параметры микроклимата в помещениях обеспечиваются существующей системой вентиляцией.

Существующие вентканалы необходимо прочистить специализированной организацией.

Монтаж системы отопления и вентиляции вести согласно СНиП 3.05.01-85* “Внутренние санитарно-технические системы”.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.