Пояснительная записка

Проект электроснабжения  первой детской клинической больницы  по адресу: г. Иваново, ул. Мальцева д.3 выполнен на основании следующих исходных материалов:

- Технические условия на электроснабжение  первой детской клинической больницы  по адресу: г. Иваново, ул. Мальцева д.3

Напряжение сети на вводе – 380/220В.

Потребляемая мощность – 85 кВт.

Система заземления – TN-C-S.

Категория электроснабжения  II

Данным проектом рассматриваются внутренние групповые, распределительные сети, установка ДЭС.

Внешние питающие сети выполнены по отдельному проекту.

Для обеспечения первой категории предусмотрена установка дизельгенератора мощностью 80 кВт.

Кабели при прокладке в траншее должны иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой просеянной земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Глубина заложения кабельных линий - 0,7м, при пересечении улиц - 1м.  Пересечения проектируемых кабелей с инженерными коммуникациями и автодорогами выполнить в асбестоцементных и стальных трубах в соответствии с А5-92 черт.29-02, 32-01, 39-02. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее 1м, в стесненных условиях -0,5м

Для приема, распределения и учёта расхода электроэнергии предусмотрена установка в подвале комплекса  вводно-распределительного устройства – щита ЩМП-7 индивидуальной сборки. Щит необходимо укомплектовать: перекидным рубильником  ВР 32-35В (250А), вводным трёхфазным автоматическим выключателем  ВА 88-32  160А, электронным счётчиком Меркурий  М230 ART03 PQCN (5-7.5A) c тр-ми тока ТТИ-200/5 , автоматическими выключателями ВА 47-29 на отходящих линиях, шинами рабочего и защитного заземления  «N» и «PE». В щите предусмотреть установку защитных панелей для рубильника и для вводных цепей учёта электроэнергии с возможностью их пломбирования.

Для последующего распределения электроэнергии непосредственно к потребителям, проектом предусмотрена установка на каждом этаже  собственных распределительных щитков типа ЩРВ с необходимым количеством  защитных автоматических выключателей ВА 47-29 и АД 12М.

Электроснабжение щита пожарных насосов (ЩПН) выполняется по отдельному проекту.

Освещенность помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95.

Проектом предусмотрено два вида освещения – рабочее и аварийно –эвакуационное, выделенное из светильников рабочего.

Стены и перекрытия выполнены из несгораемого материала (кирпич, железобетон)

Групповые сети освещения проложить проводом ВВГнгLS 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе диам. 20 скрыто за подвесным потолком , выполненным из несгораемого материала, скрыто в строительных конструкциях стен и открыто по потолку в жесткой  ПВХ трубе (подвал), проход через перекрытия выполнить в металлических гильзах. Проводку к светильникам освещения  главной и служебной лестниц, а так же аварийного освещения, осуществить открыто в мет. трубах диам. 20мм.

Для управления освещением, при входе во все помещения, установить выключатели скрытой установки на высоте 1,5м.

Групповые силовые (розеточные) сети проложить проводом ВВГнгLS 3х2,5, в гофрированных ПВХ трубах диам. 20мм скрыто в строительных конструкциях стен и открыто по стенам подвала. Все розетки должны быть с заземляющим контактом. Высота установки розеток и выключателей в местах пребывания детей принять равной 1,8 м от уровня пола, в помещении кухни розетки установить на высоте 0,2м от рабочей поверхности стола.

Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрено использование АД 12М на розеточных линиях, применение проводов и кабелей с двойной изоляцией, организация устройства уравнивания потенциалов. В системе уравнивания потенциалов необходимо соединить проводом ПВ1  сечением 16 мм2 все вводимые стальные коммуникации с шиной «PE» щита ВРУ. Трассу прокладки и длину защитных проводников системы уравнивания потенциалов уточнить при монтаже, в зависимости от места расположения вводов стальных коммуникаций.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства»

Все светильники установлены на уровне не менее 2.5 м от пола.

Для отключения вентиляции в случае возникновения пожара в щите ВРУ предусмотрена установка ПМЛ 2200 18А.