| Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001713001048 |
| --- | --- |
| 1. Почему в ресурсной смете указана плитка с ковровым покрытием, хотя даже у производителя в ТУ указано, что серверные комнаты должны оборудоваться плитой с антистатическим покрытием? 2. Согласно технологии выполняемых строительных работ не понятно: на штукатурные, шпаклевочные, грунтовые работы, обустройство наливных полов отводится, по документации открытого аукциона, всего два календарных дня? | 1. Фальшпол в серверной комнате не должен накапливать статическое электричество. Поэтому финишное покрытие должно быть антистатическим материалом. В данном случае предусмотрено антистатическое ковровое покрытие с целью впитывания воды (например, с обуви), т.к. вода является одним из опаснейших элементов, воздействующих на фальшпол, потому что плиты могут деформироваться в результате чрезмерного попадания воды, а также для осуществления сухой уборки помещения. 2. Использование современных строительных материалов (например, быстротвердеющие стяжки, быстротвердеющий наливной пол) позволяют осуществить ремонтные работы в указанные сроки. |