| # Обозначение | # Наименование | # Примечание |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |
|  | # Содержание тома |  |
| # 1 | # Общая часть. | # 1 |
| # 2 | # Краткая характеристика строительной # площадки и сооружения | # 3 |
| # 3 | # Условия строительства. | # 3 |
| # 4 | # Организационно-технологическая схема | # 3 |
| # 5 | # Обоснование методов производства строительно - монтажных работ. | # 4 |
| # 6 | # Указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством | # 6 |
| # 7 | # Отвод поверхностных вод. | # 6 |
| # 8 | # Мероприятия по охране труда. | # 6 |
| # 8.1 | # Противопожарные мероприятия. | # 7 |
| # 8.2 | # Техника безопасности при организации # строительной площадки. | # 7 |
| # 8.3 | Техника безопасности при производстве строительно – монтажных работ. | # 8 |
| # 9 | # Геодезические работы. | # 9 |
| # 10 | # Условия сохранения окружающей природной # среды. | # 10 |
| # 11 | # Обоснование продолжительности # строительства. | # 10 |
| # 12 | # Обоснование потребности в строительных кадрах, временных зданиях и сооружениях. | # 11 |
| # 13 | Технико-экономические показатели. | # 12 |
| # 14 | Ведомость объемов строительно-монтажных и специальных работ. | # 13 |
| # 15 | Основание потребности в энергоресурсах для строительства. | # 15 |
| # 16 | Календарный план. | # 16 |
|  | Графический материал: |  |
| # 1 | # Общие данные | # 1-ПОС |
| # 2 | # План полосы отвода трассы ВЛО (начало) | # 2-ПОС |
| # 3 | # План полосы отвода трассы ВЛО (продолжение) | # 3-ПОС |
| # 4 | # План полосы отвода трассы ВЛО (окончание) | # 4-ПОС |
| # 5 | # Организационно-технологическая схема. Разрезы 1-1;2-2. | # 5-ПОС |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Настоящий раздел «Организация строительства» разработан в составе проектной документации на строительство линии наружного освещения межквартальной дороги, расположенной между МДОУ NN180,182 и школами NN3,5.   в г. Иваново и является исходным материалом для разработки проекта производства работ (ППР)

Применение данного раздела в качестве ППР для производства строительно-монтажных работ не допускается.

Проект организации реконструкции разработан и составлен  с учетом следующих  нормативных и справочных документов:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений», ч.1,2.

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

- ГОСТ 12.1.046-87 «Нормы освещения строительных площадок».

- СНиП 12-03-2001 часть 1 Общие требования «Безопасность труда в строительстве».

- СНиП 12-04-2002 часть 2 Строительное производство «Безопасность труда в строительстве».изд.7

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

- СНиП  3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве».

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- Постановление Правительства за № 390 от 25.04.2012г. « О противопожарном режиме»

- ПОТ Р М–016–2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»

- РД 153-34,3-03.285-2002 « Правила безопасности при строительстве линий электропередач и производство электромонтажных работ»

- МДС12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

Проект организации строительства  является основой для:

- распределения капитальных вложений по кварталам,

- выявления объемов строительно-монтажных работ по срокам строительства,

- обоснование сметной стоимости строительства.

2.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.

2.1  Расположение участка

Участок под строительство наружного освещения  располагается в  южной части г. Иваново и проходит по землям Ленинского района по  ул. Волжская, Кавалерийская  и занят  густонаселенной многоэтажной сложившейся  застройкой.

Воздушная линия 0,38 кВ выполняется на  железобетонных опорах СВ110-5  проводом марки СИП 2.

От ТП до ул. Кавалерийской ВЛО подвешивается на сущ. опорах ВЛИ-0,4 кВ. Далее ВЛО подвешивается на вновь устанавливаемых опорах.

Уличное освещение выполняется  светильниками типа ЖКУ-40 с лампами мощностью 250 Вт.

Светильники устанавливаются на высоте не ниже 6,5м.

Более подробные данные проекта см. Раздел ЭС.2. Пояснительной записки.

3. УСЛОВИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА.

3.1. Общая часть

При разработке ПОС принято круглогодичное производство работ с 2-х сменной работой основных строительных механизмов.

Генподрядная организация определяется заказчиком на конкурсной основе.

Кроме этого в строительстве принимают участие субподрядные организации, имеющие  доступ для работы на действующих ВЛ и имеющих лицензию на выполнение работ.

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу II, а ответственный руководитель или производитель работ должен иметь группу III.

Доставка грузов на трассу  осуществляется автотранспортом с базы подрядчика.

Временная электроэнергия подключается от передвижной  КТП.

Потребность строительства в воде на хозяйственно-питьевые нужды  удовлетворяются за счет привоза на трассу в спец. бачках.

Бытовые помещения располагаются вдоль трассы ВЛ и переставляются по мере продвижения работ.

Строительно-монтажные работы с применением машин вблизи и пересечении с воздушной ЛЭП следует производить при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия производства работ и при наличии письменного разрешения организации владельца линии.

При невозможности обеспечения нормируемых расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустановок, последнее необходимо отключить и заземлить.

Количество, продолжительность временных отключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей организацией.

3.2. Особенности проведения работ

Производство строительных работ по устройству наружного освещения происходит вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.

- ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

СХЕМА

Проектом намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Рекомендована следующая последовательность выполнения работ:

- бурение скважин под установку  проектируемых ж/б опор;

- установку  и закрепление железобетонных опор;

- установка светильников и навеска проводов.

Для производства работ рекомендуется использовать бурильно-крановую машину  марки БКМ-516А и автогидроподъемник АГП-18.04.

4.1. Расчет опасной зоны

Величина опасной зоны при работе  БКМ определяется  в соответствии со СНиП 12-03-2001 (приложение «Г») по формуле:

Lоп.з. = 0,5Æ + l + 3,5 м,     Lоп.з. = 0,5х0,26 + 11+ 3,5 =15.26≈15.0м,

где l - размеры опоры освещения (длина);

Æ - диаметр  или размер нижней части опоры;

3,5 м - минимальное расстояние отлета падающего груза при высоте возможного падения до 10 м.

- ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

Наружные электрические сети ВЛИ- 0,38 кВ

  - Подготовительные работы

До начала прокладки трассы линии освещения должны быть выполнены следующие        работы:

- произвести организационно-техническую подготовку (оформить разрешение на производство земляных работ (по бурению скважин под ж.б. опоры, ознакомиться с технической документацией, оформить наряд-допуск  и т.д.);

- перенести и закрепить на местности ось прокладки  проектируемой трассы линии освещения с забивкой колышков в местах бурения ям для установки опор;

- выполнить надежное закрепление на местности положения опор с оформлением акта, к которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке к базисной линии и к высотной опорной сети.

- выполнить формовочную обрезку деревьев, попадающих в полосу отчуждения трассы (см. ведомость дополнительных объемов работ лист 1-ПОС);

- разбить трассу на участки (захватки) с установкой указателей о наличии на данном  участке подземных коммуникаций;

- осуществить мероприятия по отводу поверхностных вод (при необходимости)

- доставить на участок (захватку)  механизмы, приспособления,оборудование  и  материалы с  согласованием графиков поставки и учетом технологической   последовательности производства работ.

  - Земляные работы.

Проектом предусматривается защита кабеля связи швеллером №8 длиной 6м.

Работы по отрывке траншеи и укладке швеллера производить вручную.

До начала основных земляных работ (в подготовительный период) плодородный слой толщиной 30 см. должен быть снят, как правило в талом состоянии. Снятие слоя в зимних условиях допускается производить лишь при наличии согласования с землепользователем.

Работу по срезке плодородного слоя производить вручную.

Бурение каждой скважины краново-буровой установкой БКМ-516А под опоры ЛЭП должно начинаться после инструментальной проверки спланированной поверхности земли и положения осей каждой опоры.

Земляные работы по устройству скважин под опоры должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 в строгом соответствии с  технологическими картами, разработанными в составе ППР (СНиП3.05.85*р.3).

5.3. Монтаж линии наружного освещения  ВЛО- 0,38 кВ.

Перед началом производства работ по прокладке сети ВЛИ, в целях снижения длительности  перерывов в электроснабжении потребителей, заказчику необходимо подготовить имеющиеся резервные источники.

Предусматривается монтаж новых железобетонных опор на базе железобетонных стоек СВ-110-5 с установкой  светильников ЖКУ40.

Линия наружного освещения выполняется проводом СИП-2.

Для производства работ по монтажу железобетонных  опор принята краново-буровая установка марки БКМ-516А  с диаметром бура 300- 400мм.

Надежность закрепления в грунте опор, устанавливаемых в пробуренные скважины, обеспечивается соблюдением предусмотренной проектом глубины заделки опор, ригелями, анкерными плитами и тщательным послойным уплотнением грунта обратной засыпки пазух скважины.

Сооружение железобетонных опор ВЛ-0,38 кВ выполняется по типовому проекту 21.0112  - "Угловые опоры ВЛИ 0,4кВ одностоечной конструкции  на стойках типа СВ105 и СВ110", РОСЭП, 2001г. и  по чертежам  «Пособия по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами. Книга 2. Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ с изолированным нулевым несущим проводником. С-Пб: ENSTO, 2012г».

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2011, СНиП 12-04-2002, и РД 153-34.3-03.285-2002, и «Правил безопасности при эксплуатации электроустановок»,1987г.

Монтаж электротехнических устройств  выполняется в соответствии с действующими ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

Работы выполнять по технологическим картам, разработанными институтом «Сельэнергопроект». ( СНиП3.05.85*р.3).

5.5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

При производстве работ в зимнее время произвести расчистку снега на монтажных площадках и стоянках строительной техники.

Если температура воздуха ниже минус 40 °С работы запрещаются.

6. УКАЗАНИЕ О МЕТОДАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  ЗА КАЧЕСТВОМ.

Контроль качества СМР осуществляется специальными службами, создаваемыми в строительных  организациях,  оснащенными техническими средствами,  обеспечивающими необходимую достоверность  и полноту контроля.

Контроль включает в себя просмотр и коррективы входящей рабочей документации, наблюдение за соответствием поступающих на  строительную площадку конструкций,  изделий,  материалов  и  оборудования,  операционный контроль  отдельных  строительных  процессов  или  производственных  операций  и  приемочный  контроль  строительно-монтажных работ.

При входном контроле качества железобетонных опор надлежит проверить наличие сертификатов соответствия, паспортов и других сопроводительных документов, на поверхности опор не должно быть трещин, раковин и выбоин и других дефектов.

При приемочном контроле производится проверка качества выполненных работ с составлением актов.

7.ОТВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД.

Все виды выемок (скважины) под опоры должны быть ограждены от стока поверхностных вод с помощью постоянных и временных устройств.

Защиту  скважин от поверхности вод следует производить за счет  устройства  с нагорной стороны земляных валиков или канав.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

8.1 Противопожарные  мероприятия.

На период строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующие требования:  правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ, правила пожарной  безопасности  при производстве  строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД России, ГОСТ 12.1.004-91 (1999) и СНиП  12-03-2001 часть 1; СНиП  12-04-2002 часть 2.

При работе строительной техники на территории, опасной в пожарном отношении, оператор (машинист) обязан предупредить об этом обслуживающий персонал, запретить курить и пользоваться открытым огнем и не допускать искрообразования.

Оператор (машинист) должен:

- не допускать использования открытого огня и не курить при заправке машин топливом, маслом и т.д.;

- следить, чтобы возле выхлопной трубы не было легковоспламеняющихся веществ и предметов;

- устанавливать наблюдение и соблюдать меры предосторожности при проведении сварочных работ.

При возникновении пожара необходимо снять напряжение с электрооборудования и остановить двигатель.

При тушении пожара на установке следует применять углекислотные или порошковые огнетушители.

8.2 Техника безопасности при организации

строительной площадки.

Зоны производства работ должны иметь, согласно ГОСТ 23407-78 (2002), предупреждающие знаки и надписи.

Участки (захватки) производства работ  в местах движения пешеходов  должны  иметь  сигнальное  ограждение,  а в темное  время  суток освещаться.

Участки  производства работ,  рабочие места,  проезды  и  проходы  к ним  должны  быть в  темное  время  суток освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 (2001) «Нормы освещения строительных площадок».

Вода на хозяйственно-бытовые нужды доставляется на трассу  в специально предназначенных   для   этой   цели  емкостях.

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

Машинисты машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.

Рабочие, занятые на работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- плановый.

8.3 Техника безопасности при производстве

строительно-монтажных работ.

Все лица, находящиеся на участке производства работ, должны носить каски по ГОСТ 12.4.087-84 (1991).

При монтаже проводов под действующей линией электропередачи необходимо выполнить мероприятия по предупреждению подхлестывания монтируемых проводов.

Строительство новых участков ВЛИ вблизи действующих линий электропередачи должно производиться, как правило, без их отключения; при расстоянии менее двойной высоты опоры от действующих ВЛ работы должны выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов и соблюдением других  организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ в соответствии с ПТЭ.

В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в части расстояния выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки.

Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в ППР и согласованы энергоснабжающей организацией.

При работе по монтажу опор во избежание несчастных случаев работа оператора (машиниста) и монтажников (электролинейщиков) должна быть строго согласована.

Оператор (машинист) обязан внимательно следить за работой монтажников (электролинейщиков).

Перед началом работ должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между монтажником (электролинейщиком) а также сигнальщиком и оператором (машинистом)   бурильно-крановой машины.

Для безопасного выполнения работ БКМ их владелец и организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих правил:

а) на месте производства работ по перемещению грузов агрегатом не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;

б) при необходимости осмотра, ремонта и регулировки механизмов, осмотра и ремонта металлоконструкций агрегата должен быть отключен двигатель;

в) работы должны выполняться агрегатом по проекту производства работ, в котором должны предусматриваться:

- соответствие устанавливаемого агрегата условиям работ по грузоподъемности, высоте и вылету;

- обеспечение безопасных расстояний от сети и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а так же безопасных расстояний приближения агрегата к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;

- условия установки и работы агрегата вблизи откосов выемок;

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов;

г) лицо, ответственное за безопасное производство работ агрегатом, операторы (машинисты) и монтажники (электролинейщики) до начала работ должны быть ознакомлены с проектом производства работ (под расписку) или технологической картой;

д) не разрешается опускать опоры освещения на автомашину, а также поднимать опоры при нахождении людей в кузове или кабине автомашины;

е) во время погрузки или разгрузки опор освещения всегда должны быть установлены задние и (при наличии) передние опоры подъемного устройства стрелы и проверено их положение на земле. Если почва мягкая, следует уложить подкладки под опоры подъемного устройства;

ж) загрузку и разгрузку автомашин следует выполнять, не нарушая их равновесия;

и) перемещение опор освещения не должно производиться при нахождении под ними людей. Монтажник (электролинейщик) может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1,0 м от уровня площадки;

к) строповка опор освещения должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенной к подъему опоры освещения должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза с учетом числа ветвей и их угла наклона. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°;

л) опора освещения при ее горизонтальном перемещении должна быть предварительно поднята на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

м) не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов агрегатом;

н) по окончании работ или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии;

п) при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200 - 300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов;

р) при подъеме опоры освещения, устанавливаемой вблизи стен, штабеля, оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в том числе монтажника) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудования. Это требование должно строго выполняться и при опускании опоры.

При выполнении работ по установке  опор уличного освещения должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ГОСТ 12.3.009-76*, , утвержденных Госгортехнадзором России, а также «Правил дорожного движения Российской Федерации» и «Правил по охране труда на автомобильном транспорте».

9. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Геодезические работы в строительстве  должны  выполняться с точностью и в объеме, обеспечивающим соответствие параметров и размещение объектов согласно проекту и требованиям СНиП 3.01.03-84.

В состав геодезических работ входит:

- создание геодезической разбивочной основы строительства  электроосвещения,

- выполнение геодезических работ в процессе строительства,

- контроль  за точностью выполнения строительно-монтажных работ,

Геодезическую разбивочную основу и контроль осуществляет заказчик. Техническую документацию на геодезическую разбивочную основу заказчик обязан передать не менее чем за 10 дней до начала строительства.

Производство геодезических работ в процессе строительства и контроль за выполнением строительно-монтажных работ осуществляет подрядная организация. До начала выполнения геодезических работ на трассе исполнители обязаны проверить согласно чертежей взаимную увязку размеров, координат и высотных отметок и при необходимости составить дополнительные разбивочные чертежи и схемы.

Геодезические работы рекомендуется выполнять с использованием высокопроизводительных приборов, а именно:

- электронно - оптических дальномеров,

- самоустанавливающихся нивелиров,

- приборов вертикального визирования и оптических  теодолитов.

К началу геодезических работ полоса отвода земель должна быть свободна  от  строений,  а для закладки реперов и знаков  должны  быть  подготовлены  свободные  места.  Измерение углов и линий выполнять после расчистки полос в этих направлениях  шириной 1 метр.

Погрешности при выполнении геодезических работ следует принимать согласно таблицы №1 СНиП  3.01.03-84.

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, предусмотренные в СНиП  3.01.03-84 и в инструкции ГУГК «Центра геодезических площадок».

Знаки геодезической разбивочной основы должны в процессе строительства находиться под наблюдением за их сохранностью.

10. УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и включающие в себя:

- предотвращение потерь природных ресурсов,

- предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.

Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в разделе проекта «Охрана окружающей среды».

При выполнении планировочных работ почвенный слой должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах для последующего использования.

Подъездные пути устраивать так, чтобы не было повреждений растительности.

На полосе отвода земель не допускается не  предусмотренное  проектной документацией сведение древесно – кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника.

Согласно	 Закона Ивановской области №75-ОЗ от 18.07.2006 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области», установить контейнер для мусора.

Ввиду того, что объем земляных работ по бурению скважин под опоры незначителен, пост мойки колес в проекте не предусмотрен.

11. ОБОСНОВАНИЕ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА.

Протяженность участка  – 352 п.м.

По нормам СНиП 1.04.03-85* ч. II раздела З п.2 пп.35 наименьшая протяженность линии электропередач составляет 5 км, и учитывая п.7 Общих положений* СНиП 1.04.03-85* ч. I данные нормы не могут быть применены для определения продолжительности строительства, поэтому срок строительства определяется согласно общей трудоемкости работ 323чел/час и максимального списочного состава звена в 4 человека (согласно Технологической карте № 61-04 , разработанной ОАО ПКТИпромстрой.

Продолжительность прокладки участка трассы наружного освещения  составит:

Т= 323чел/час : 8 час= 40чел/дн: 4чел.=10раб.дн.:21,25=0,47≈ 0,5мес.

в  том числе подготовительный период -0,1 мес.

Согласно данного расчета, общая продолжительность строительства линии наружного освещения  межквартальной дороги, расположенной между МДОУ NN180,182 и школами NN3,5.  составит 0,4мес.,

в том числе  подготовительный период   - 0,1 мес.

12. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Продолжительность строительства в том числе подготовительный период Сметная стоимость строительства в ценах на 3квартал 2013 г /в базисных ценах Стоимость строительно-монтажных работ в ценах на 3квартал 2013 г/ в базисных ценах Общая трудоемкость Общая численность работающих | мес. мес. тыс. руб. тыс. руб. ч/дн. чел. | 0,5 0.1 709,2/100,93 674.51/95,99 40 4 |

13. ПОТРЕБНОСТЬ  в  ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

| Наименование машин и механизмов | Тип, марка | Потребность, шт. на макс. год |
| --- | --- | --- |
| А. Строительные машины и механизмы |  |  |
| Краново-буровая установка ( на базе КАМАЗ-4326) | БКМ-516А или др. | 1 |
| Автогидроподъемник (на базе ЗИЛ-131) | АГП-18.04. или др. | 1 |
| Компрессоры передвижные | ЗИФ -55 или др. | 1 |
| Вибраторы для укладки бетонной смеси | С-992,ИВ-120 или др. | по ППР |
| Б.Транспортные средства |  |  |
| Автосамосвалы, G= 5- 12 т | МАЗ-55511, или др. | 1 |
| Бортовые автомашины G =3-12 т | ГАЗ-51А, ЗИЛ-130 | 1 |

Примечание:

1.Предусмотренные перечнем марки строительных машин и транспортных средств являются необязательными для применения при производстве СМР и могут быть заменены другими с аналогичной характеристикой.

2.Потребное количество и марка машин, механизмов и транспортных средств уточняется в ППР.

14. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ

И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

| Наименование | Ед.изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
| Выемка грунта | м3 | 19,6 |
| Насыпь грунта | м3 | 19,6 |
| Установка опор (стойка СВ 110-5) | шт | 10 |
| Тоже, ПП8 (стойка СВ 110-5) | шт | 1 |
| Установка анкерно-угловой железобетонной опоры ПУА7 (стойка СВ 110-5) | шт | 6 |
| Подвеска провода марки СИП 2 сечением 3х35+1х54,6+2х16 мм² 0,4 кВ | м | 790 |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 4х1,5 мм² | м | 76 |
| Установка светильника уличного освещения на опоре типа ЖКУ - 40 - 250 | шт | 19 |
| Устройство заземления опор 0,4 кВ | шт | 9 |
| Кронштейн (21.0112-17) | шт | 19 |
| Лампа дуговая ртутная, Е40 , 220 В, 250 Вт НРL-N 250W | шт | 19 |
| Светильник наружной установки, 220 В, 100 Вт | шт | 19 |
| Формовочная обрезка деревьев | шт | 3.0 |
| Восстановление газона | м2 | 1,0 |

Главный инженер проекта _______________________________

подпись

Согласовано:

Руководитель подрядной организации _______________________

подпись

Заказчик          ___________________________

подпись

| 15. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. Потребность строительства в энергоресурсах определена в соответствии с указателями расчетных нормативов по составлению проектов организации строительства, часть 1, разработанными ЦНИИОМТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п |  | Электрические ресурсы | Ед. изм. | Годовая стоимость работ млн. руб. в ценах 84г. |  |  |  |  |  |  | Норма на 1 млн. руб. |  |  | Расход ресурсов приведенных к 1 тер. поясу |  | Поправочный коэффициент |  |  |  | Расход ресурсов с учетом поправочного коэффициента |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 |  |  | К2 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |
| 1. 2. 3. 4. |  | ### Кислород Водоснабжение Электроснабжение Ацетилен | м3 л/сек квт м3 | 0,01 0,01 0,01 0,01 |  |  |  |  |  |  | 4400 0,3 205 2750 |  |  | 44 - 2 27,5 |  | 1.06 |  |  | 1 1 - 1 | 44 - 2 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ПС/2013-ПОС.2.ПЗ |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч | Листов | № док. |  |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Календарный план (на 3 квартал 2013г). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Объекты и виды работ |  |  |  |  | Полная сметная стоимость т.р. |  |  |  | В том числе СМР т.р. |  |  | Распределение объемов работ по кварталам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II | III |  |  | IV |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
|  | Подготовительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Временные здания и сооружения |  |  |  |  | 13,39 |  |  |  | 13,39 |  |  | 13,39/13,39 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  | Основной период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство наружного освещения - межквартальной дороги, расположенной между МДОУ №№180,182 и школами №№3,5 |  |  |  |  | 535,55 |  |  |  | 535,55 |  |  | 535,55/535,55 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  | Прочие работы и затраты |  |  |  |  | 160.26 |  |  |  | 125.57 |  |  | 160.26/125.57 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 709,20 |  |  |  | 674,51 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
| Примечание : 1. Ко времени года календарный план не привязан . 2. Дается в виде дроби: в числителе – объемы капитальных вложений, в знаменателе – объемы строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ПС/2013-ПОС.2.ПЗ |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч | Листов | № док. |  |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |